Комплект оценочных материалов

ПМ.04 Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи

Специальность: 13.02.07 Электроснабжение

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Результаты обучения по дисциплине | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | При обходе воздушной линии электропередачи (ВЛ) под напряжением вы обнаружили, что на фарфоровом изоляторе поддерживающей гирлянды отсутствует одна «юбка» (часть изолятора сколота), но линия работает без отключений. Ваши действия как техника по первоначальной оценке проблемы: А) Немедленно обесточить линию и заменить изолятор, так как это аварийная ситуация. Б) Зафиксировать в журнале дефектов: тип дефекта, номер опоры, и запланировать замену на ближайшее время, так как электрическая прочность гирлянды снижена. В) Ничего не предпринимать, так как один сколотый элемент не влияет на работу линии. Г) Снять напряжение с линии и установить бандаж на место скола для временного восстановления. | Б |
| 2 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При составлении плана работ по замене дефектного изолятора на промежуточной опоре действующей ВЛ-10 кВ, что является первоочередным этапом для обеспечения безопасности? А) Найти бригаду для выполнения работ. Б) Закупить новый изолятор на складе. В) Определить способ снятия напряжения и заземления линии в зоне работ. Г) Подготовить наряд-допуск на производство работ. | Г |
| 3 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для поиска информации о допустимых стрелах провеса провода марки АС-120 при температуре монтажа +20°С в вашей местности, к какому нормативно-техническому документу следует обратиться в первую очередь? А) Правила технической эксплуатации (ПТЭ). Б) Проектная документация (рабочий проект ВЛ) и монтажные таблицы. В) Инструкция по охране труда для электромонтеров. Г) Каталог завода-изготовителя проводов. | Б |
| 4 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой современный метод (инструмент) наиболее эффективен и актуален для дистанционного выявления дефектов фарфоровых изоляторов (трещин, внутренних пробоев) на ВЛ без отключения напряжения? А) Визуальный осмотр с земли в бинокль. Б) Тепловизионный контроль (инфракрасная съемка). В) Проверка состояния линейной арматуры простукиванием. Г) Измерение сопротивления заземления опор. | Б |
| 5 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вы завершили плановый ремонт (замену) элемента на ВЛ. Каков главный критерий оценки положительного результата ваших действий? А) Работы выполнены быстрее, чем планировалось. Б) После включения линии под нагрузкой повторный обход не выявил дефектов, и линия работает в нормальном режиме. В) Бригада осталась довольна оплатой труда. Г) Остатки старого оборудования утилизированы. | Б |
| 6 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину «Стрела провеса провода» и поясните, почему её контроль критически важен при монтаже ВЛ. | Эталонный ответ: Стрела провеса провода — это расстояние по вертикали от низшей точки провисания провода в пролете до прямой линии, соединяющей точки его крепления на опорах. Её контроль важен, потому что слишком малая стрела создает избыточное механическое напряжение в проводе (риск обрыва зимой), а слишком большая стрела (провис) может привести к недопустимому сближению с землей, кронами деревьев или нижележащими линиями связи, что создает угрозу КЗ и безопасности. |
| 7 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что означает понятие «Шаг транспозиции проводов» на ВЛ? | Эталонный ответ: Шаг транспозиции проводов — это расстояние (длина участка ВЛ), через которое провода разных фаз меняются местами на опорах (переставляются). Это делается для выравнивания электрической емкости и индуктивности фаз, а также для симметрирования напряжения и снижения влияния линий электропередачи на рядом проходящие линии связи. |
| 8 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вы — техник, работающий в сетевой организации. Вам поступила жалоба от жителей деревни на то, что в ветреную погоду провода ВЛ-0.4 кВ, проходящей вдоль частных домов, сильно раскачиваются («пляска проводов») и иногда происходит схлестывание (короткое замыкание), из-за чего отключается свет. Опишите алгоритм ваших действий по решению данной проблемы, разбив его на этапы: | Эталонный ответ: 1.Анализ ситуации и выделение составных частей: Проблема: «Пляска проводов» приводит к КЗ и нарушению электроснабжения (социальный контекст). Составные части: Недостаточное межфазное расстояние (вероятно). Возможно, неправильно выбрана стрела провеса (слишком велика). Влияние ветрового района. Жалоба жителей и требование надежности. 2.Поиск информации и ресурсов: Информация: Паспорт ВЛ, проект, климатическая карта ветровых районов, ПУЭ (Правила устройства электроустановок) для допустимых расстояний, инструкции по борьбе с вибрацией. Ресурсы: Бригада, автовышка, противофазные гасители вибрации, соединительная арматура, возможно, новые провода или распорки. 3.Определение этапов решения (план действий): Организационный этап: Оформить наряд-допуск, провести целевой инструктаж бригаде. Согласовать время отключения с диспетчером. Подготовительный этап: Получить материалы (гасители вибрации, распорки). Проверить их. Выполнение работ (под отключением): Вывесить плакаты, проверить отсутствие напряжения, установить заземления. Подняться на опоры, произвести монтаж гасителей вибрации на провода вблизи точек подвеса. (Альтернатива: если причина в провесе — произвести перетяжку проводов). Заключительный этап: Снять заземления, вывести бригаду, сдать наряд, включить линию под напряжение. 4.Оценка результата: Критерий успеха: Отсутствие повторных жалоб от жителей в ветреную погоду, стабильная работа ВЛ без отключений по причине схлестывания. Визуальный контроль после монтажа (гасители должны работать). Отсутствие нареканий от контролирующих органов. |
| 9 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При монтаже провода в пролете пересечения ВЛ с автомобильной дорогой, какие факторы профессионального и социального контекста вы обязаны учесть для безопасного производства работ? (Выберите все верные варианты) - Интенсивность движения транспорта по дороге. - Возможность перекрытия движения на время подъема провода (согласование с ГИБДД). - Наличие бензиновых заправок вблизи трассы. - Установка предупредительных знаков и сигнальщиков на время работ. - Год выпуска автомобилей, проезжающих по трассе. | 1, 2, 4 |
| 10 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие источники информации вы будете использовать для определения ресурсов (материалов, инструментов, механизмов), необходимых для замены участка провода на ВЛ-0.4 кВ? (Выберите все верные варианты) 1. Дефектная ведомость. 2. Расписание движения общественного транспорта. 3. Ведомость объемов работ (проект производства работ). 4. Прогноз погоды на Гидрометцентре. 5. Данные о наличии материалов на складе (складской учет). | 1, 3, 5 |
| 11 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | Вопрос 1. Вам необходимо найти действующие нормы на габариты (расстояния) от проводов ВЛ до земли в населенной местности. Каков будет первый шаг в планировании поиска информации? А) Позвонить знакомому электрику. Б) Сформулировать поисковый запрос: "Расстояние от проводов до земли ПУЭ" или "СНиП габариты ВЛ". В) Купить справочник по электроснабжению. Г) Написать письмо в Минэнерго. | Б |
| 12 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2. Вы получили подборку документов для монтажа анкерной опоры: рабочие чертежи, спецификацию, общий журнал работ и накладные на материалы. Какая информация является наиболее значимой для непосредственной сборки опоры на месте? А) Накладные на материалы. Б) Рабочие чертежи (сборочный чертеж опоры). В) Общий журнал работ. Г) Договор подряда. | Б |
| 13 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3. Вы собрали информацию о нескольких типах гасителей вибрации для провода АС-120. Как лучше структурировать эти данные для выбора оптимального варианта? А) Записать все в сплошной текст. Б) Создать сравнительную таблицу с колонками: производитель, масса, цена, эффективность для данного провода. В) Просто сохранить ссылки на сайты производителей. Г) Распечатать все картинки и разложить по папкам. | Б |
| 14 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4. Для оперативной фотофиксации дефекта на опоре (трещина в подножнике) и мгновенной передачи снимка с координатами места в диспетчерскую, какое цифровое средство наиболее эффективно? А) Пленочный фотоаппарат. Б) Смартфон с камерой, GPS и мессенджером/корпоративным приложением. В) Видеорегистратор в машине. Г) Ноутбук с модемом. | Б |
| 15 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5. Какой формат оформления результатов поиска информации (например, анализа причин аварийного отключения на ВЛ) является стандартом для передачи руководству? А) Устное сообщение в курилке. Б) Служебная записка (рапорт) с приложением акта расследования и выводов. В) Пост в социальных сетях. Г) Видеоролик, снятый на телефон. | Б |
| 16 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Что такое «Геоинформационная система (ГИС)» в контексте обслуживания ВЛ и для чего она применяется? | Эталонный ответ: Геоинформационная система (ГИС) — это система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации об объектах. В обслуживании ВЛ она применяется для отображения трасс линий на карте, привязки опор к координатам, планирования маршрутов обходов, учета дефектов в привязке к местности и анализа зон прохождения трассы. |
| 17 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 7. Что понимается под термином «Приемы структурирования информации»? Приведите один пример применительно к данным о состоянии ВЛ. | Эталонный ответ: Приемы структурирования информации — это способы организации данных для удобства восприятия, анализа и поиска. К ним относятся: классификация, составление таблиц, построение графиков и диаграмм, создание списков и иерархий. Пример для ВЛ: Составление таблицы дефектов, сгруппированных по номерам опор и типам неисправностей (дефекты изоляторов, дефекты провода, дефекты заземления). |
| 18 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8. Вам поручено подготовить обоснование для замены голого провода на участке ВЛ-0,4 кВ, проходящем через лесной массив, на самонесущий изолированный провод (СИП). Жители жалуются на частые отключения из-за падения веток. Опишите ваш алгоритм работы с информацией для подготовки докладной записки руководителю, разбив его на этапы: - 1.Определение задач для поиска информации. - 2.Планирование процесса поиска (выбор источников). - 3.Структурирование и анализ полученной информации (выделение наиболее значимого). - 4.Применение цифровых средств и оценка практической значимости результатов поиска. | Эталонный ответ: - 1.Определение задач для поиска информации: - Собрать статистику аварийных отключений на данном участке за последние годы (доказательство проблемы). - Найти информацию о типах СИП, подходящих для ВЛ-0,4 кВ (марки, сечения). - Сравнить стоимость владения: голый провод + вырубка просеки против СИП + отсутствие вырубки. - Найти нормативные требования по монтажу СИП в лесу. - 2.Планирование поиска (источники): - Этап А (Внутренние данные): Журналы отключений, отчеты аварийных служб. - Этап Б (Технические данные): Сайты и каталоги производителей СИП, ПУЭ (глава 2.4), типовые проекты. - Этап В (Экономика): Данные бухгалтерии/снабжения о стоимости провода и работ по расчистке трасс. - 3.Структурирование и анализ: - Составить таблицу в Excel: «Голый провод» против «СИП» по колонкам: Надежность (кол-во отключений/год), Затраты на эксплуатацию (расчистка), Стоимость материала, Стоимость монтажа. Выделить ключевое преимущество СИП — резкое снижение отключений и отказ от вырубки просеки (экономия в долгосроке). - 4.Применение цифровых средств и оценка значимости: - Цифровые средства: Excel (таблицы, диаграммы), Adobe Reader (просмотр ПУЭ и каталогов), фотофиксация проблемного участка (смартфон), поиск в Интернете. - Оценка значимости: Итогом является докладная записка с краткой вводной, сравнительной таблицей, графиком отключений и четким выводом: замена на СИП экономически и технически обоснована, так как повышает надежность и снижает эксплуатационные расходы на расчистку трассы. Информация структурирована, наглядна и позволяет руководителю принять решение. |
| 19 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие из перечисленных источников информации относятся к профессиональной номенклатуре для техника по ремонту ВЛ? (Выберите все верные варианты) - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - Типовые проекты серий опор. - Художественная литература об энергетике. - Заводские инструкции по монтажу арматуры. - Анекдоты про электриков. | 1, 2, 4 |
| 20 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10. Какие программные продукты и цифровые средства могут быть использованы для планирования маршрута обхода ВЛ и учета выявленных дефектов? (Выберите все верные варианты) - Геоинформационные системы (ГИС, например QGIS или ArcGIS). - Графический редактор Paint. - Мобильные приложения для полевого обследования с привязкой к карте. - Электронные таблицы (Excel, Google Sheets). - Компьютерная игра "Симпсоны". | 1, 3, 4 |
| 21 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности | Вопрос 1. При проведении работ по замене изоляторов на ВЛ-10 кВ производитель работ (бригадир) дает команду использовать конкретный такелажный механизм. Опытный электромонтер считает, что в данных условиях (сильный боковой ветер) этот механизм применять небезопасно. Как правильно организовать работу в этой ситуации? А) Бригадиру настоять на своем, так как он ответственен за безопасность. Б) Бригадиру приостановить работу, выслушать аргументы монтера, оценить риски и принять коллегиальное решение. В) Отстранить монтера от работ за неподчинение и вызвать другого. Г) Провести голосование среди всех членов бригады. | Б |
| 22 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2. В бригаду по эксплуатации ВЛ пришел новый сотрудник — выпускник колледжа, очень стеснительный и неуверенный в себе. Какая тактика взаимодействия с ним со стороны коллектива будет наиболее продуктивной с точки зрения психологии? А) Сразу поручить ему сложную самостоятельную работу, чтобы "растормошить". Б) Игнорировать его, пока сам не проявит инициативу. В) Назначить наставника, поручать посильные задания, поддерживать при успехах, тактично указывать на ошибки. Г) Постоянно критиковать его за медлительность, чтобы стимулировать. | В |
| 23 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3. Во время аварийно-восстановительных работ на ВЛ после урагана к вам, как к ответственному за участок, подходит взволнованный местный житель и начинает громко возмущаться по поводу долгого отсутствия света. Ваши действия по взаимодействию с клиентом? А) Ответить ему в том же тоне и попросить не мешать работать. Б) Попросить охрану оттеснить его за оцепление. В) Спокойно выслушать, объяснить примерные сроки восстановления и важность соблюдения безопасной зоны для его же жизни. Г) Сказать, что это не ваши проблемы, и отправить его в диспетчерскую. | В |
| 24 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4. Вы — производитель работ. Заметили, что два члена вашей бригады (обычно дружные) сегодня находятся в конфликте, перестали разговаривать и помогать друг другу. Это начало сказываться на темпе монтажа провода. Как, зная психологические основы, поступить? А) Не вмешиваться, их личные дела их не касаются. Б) Устроить публичное выяснение отношений при всех, чтобы прекратить "балаган". В) В перерыве поговорить с каждым индивидуально, выяснить причину и попытаться примирить, напомнив об общей цели и взаимозависимости в опасной работе. Г) Развести их по разным концам участка, чтобы не пересекались. | В |
| 25 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5. Мастер дал вам (технику) задание на завтрашний день. Вы понимаете, что объективно не хватает одного человека в бригаде для безопасного выполнения этого объема работ. Как правильно построить коммуникацию с руководством? А) Промолчать, а завтра на месте "напрячь" имеющихся людей. Б) Сказать мастеру: "Вы что, с ума сошли? Это невыполнимо!". В) Подойти к мастеру, аргументированно объяснить, что для соблюдения технологии и безопасности требуется еще один человек, и предложить варианты: либо перенести сроки, либо найти дополнительного сотрудника. Г) Отказаться выполнять задание. | В |
| 26 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Дайте определение понятию «Социально-психологический климат в коллективе». Назовите один признак благоприятного климата в бригаде линейщиков. | Эталонный ответ: Социально-психологический климат — это преобладающий и относительно устойчивый психологический настрой коллектива, характер межличностных отношений, определяющий самочувствие каждого члена бригады. Признак благоприятного климата: взаимопомощь и подстраховка при выполнении опасных операций, отсутствие конфликтов, доверие к производителю работ. |
| 27 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 7. Что в психологии понимается под термином «Акцентуация характера»? Почему знание акцентуаций коллег важно для руководителя работ? | Эталонный ответ: Акцентуация характера — это чрезмерно выраженные (заостренные) черты характера, находящиеся в пределах клинической нормы, но делающие человека уязвимым к определенным психогенным воздействиям. Знание акцентуаций важно, чтобы прогнозировать поведение коллег в стрессовых ситуациях (авария, сложный монтаж) и правильно распределять задачи: например, не поручать монотонную работу человеку с гипертимным (активным) типом, а человеку с тревожным типом — задачи, требующие мгновенного принятия решений без поддержки. |
| 28 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 10. Вы — техник (производитель работ). Вашей бригаде поручена срочная замена поврежденного провода на ВЛ-0,4 кВ в дачном поселке. Работы осложняются тем, что: - В бригаде есть "звезда" — очень опытный монтер Петрович (флегматик, делает все медленно, но качественно, ворчит на новичков). - И молодой, но амбициозный монтер Алексей (холерик, все делает быстро, но часто отвлекается и переоценивает свои силы, спорит с Петровичем). - На месте собралась толпа возмущенных дачников, требующих немедленно включить свет и мешающих работать. Опишите алгоритм ваших действий по организации работы коллектива и взаимодействию с участниками ситуации, используя психологические знания (учет особенностей личности и основ работы с коллективом). | 1.Эталонный ответ (алгоритм действий): - Урегулирование внутреннего конфликта в бригаде (учет психологических особенностей): - Шаг А (Остановка конфликта): Немедленно прекратить спор Петровича и Алексея. Отозвать их в сторону. Не повышать голос. - Шаг Б (Работа с личностями): - Петровичу (флегматик): Обратиться к нему как к самому опытному. Попросить его взять на себя самый ответственный этап — контрольный осмотр и подготовку мест соединения проводов. Подчеркнуть, что без его опыта работа будет некачественной. Это удовлетворит его потребность в признании. - Алексею (холерик): Поставить четкую, динамичную задачу, требующую скорости, например, подачу инструмента, раскатку нового провода. При этом строго предупредить, что любые изменения технологии согласовываются только через вас. Дать ему возможность выплеснуть энергию в нужное русло. - Шаг В (Сплочение): Напомнить обоим, что они — одна бригада, и от их слаженности зависит, как скоро они поедут домой и будет ли у них свет в собственных домах. - 2.Взаимодействие с клиентами (дачниками): - Шаг А (Выход к людям): Выйти к самой активной группе самому, оставив бригаду заканчивать подготовку. - Шаг Б (Коммуникация): Использовать технику активного слушания. "Я слышу вас и понимаю ваше возмущение. Сидеть без света действительно тяжело". Это снизит эмоциональный накал. - Шаг В (Информирование и организация): Кратко и понятно объяснить причину и сколько примерно времени займет ремонт (дать реалистичный прогноз). Четко, но вежливо попросить отойти за ограждение, объяснив, что нахождение вблизи оборванного провода смертельно опасно. Пообещать, что бригада работает в максимальном темпе. - 3.Контроль и обратная связь: - В процессе работ подходить и к Петровичу (спросить, все ли в порядке, подтвердить важность его этапа), и к Алексею (направлять его энергию, хвалить за скорость, если не страдает качество). - После завершения работ кратко поблагодарить обоих, отметив вклад каждого. При разборе полетов (если будет) указать на недопустимость публичных конфликтов. |
| 29 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие психологические характеристики личности (особенности) важно учитывать при распределении ролей в бригаде для выполнения опасных работ на высоте? (Выберите все верные варианты) - Тип темперамента (например, склонность к риску или осторожность). - Цвет глаз. - Эмоциональная устойчивость (стрессоустойчивость). - Уровень развития пространственного мышления. - Любимое время года. | 1, 3, 4 |
| 30 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10. При взаимодействии с руководством после завершения сложного этапа монтажа ВЛ, какие действия техника продемонстрируют его высокие коммуникативные и профессиональные качества? (Выберите все верные варианты) - Доложить только об итоге: "Работа сделана". - Предоставить исполнительную документацию (акты, схемы). - Указать на возникшие в процессе трудности и как они были преодолены. - Пожаловаться на плохую работу смежной организации (без доказательств). - Предложить варианты оптимизации подобных работ в будущем. | 2, 3, 5 |
| 31 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | Вопрос 1: Какой документ должен оформить электромонтер по результатам технического осмотра (обхода) воздушной линии электропередачи для фиксации выявленных дефектов? А. Наряд-допуск на производство работ Б. Акт приемки скрытых работ В. Дефектную ведомость (журнал осмотра) Г. Смету расходов на материалы | В |
| 32 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2: Каким способом соединяются провода в пролете воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ? А. Скруткой с последующей пайкой Б. Сваркой с помощью термитного патрона В. Болтовым зажимом без опрессовки Г. Простой скруткой с изолентой | Б |
| 33 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос: 3 Для чего на анкерных опорах воздушных линий устанавливаются натяжные зажимы? А. Для подвешивания светильников уличного освещения Б. Для крепления и натяжения провода, восприятия его тяжения В. Для соединения проводов между собой в петле (шлейфе) Г. Для защиты опоры от грозовых перенапряжений | Б |
| 34 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4: Что необходимо выполнить в первую очередь перед началом работ по замене изолятора на опоре ВЛ, находящейся под напряжением? А. Надеть диэлектрические перчатки и боты Б. Проверить отсутствие напряжения указателем В. Установить заземление на рабочем месте Г. Вывесить плакат «Не влезай - убьет» | Б. |
| 35 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5: Какой тип изоляторов преимущественно используется на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше? А. Штыревые изоляторы Б. Подвесные изоляторы (гирлянды) В. Проходные изоляторы Г. Опорно-стержневые изоляторы | Б |
| 36 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6: Дайте определение термину «трасса воздушной линии» и кратко поясните, что включает в себя этап ее подготовки. | Правильный ответ: «Трасса воздушной линии» — это полоса земли, по которой проходит линия электропередачи. Этап подготовки включает: согласование с землепользователями, вырубку просеки (при необходимости), разбивку трассы (разметку мест установки опор) и доставку материалов |
| 37 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 7: Что такое «стрела провеса» провода и почему необходимо контролировать этот параметр при монтаже воздушных линий? | Правильный ответ: «Стрела провеса» — это расстояние по вертикали от низшей точки провода в пролете до прямой линии, соединяющей точки его крепления на опорах. Контроль необходим для обеспечения допустимого натяжения провода и безопасного расстояния до земли (габарита) при изменении температуры. |
| 38 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8: Опишите последовательность действий при замене дефектного фарфорового изолятора в поддерживающей гирлянде на промежуточной опоре ВЛ 10 кВ с использованием телескопической вышки. Какие правила техники безопасности и оформления документации необходимо соблюсти? | - Оформление документации: Получить наряд-допуск на производство работ, пройти инструктаж. - Подготовка рабочего места: Установить вышку, оградить место работ, вывесить плакаты. Проверить отсутствие напряжения на линии (если работа под напряжением запрещена для 3-го разряда, линию отключают и заземляют). - Подъем к месту работы: Подняться в люльке вышки к гирлянде, застраховаться. - Разгрузка гирлянды: С помощью монтажного пояса и приспособлений (строп) принять вес провода на себя или на вспомогательную конструкцию, чтобы разгрузить дефектный изолятор. - Замена изолятора: Снять замки и пальцы, заменить поврежденный изолятор на новый, восстановить соединения. - Завершение работ: Аккуратно передать вес провода обратно на гирлянду, проверить правильность сборки, опуститься, снять заземления и закрыть наряд-допуск |
| 39 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9: Какие виды работ относятся к текущему ремонту воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (выберите 3 правильных варианта)? А. Полная замена всех опор на новые Б. Выправка отдельных опор (рихтовка) В. Подтяжка бандажей на деревянных опорах Г. Замена перегоревших предохранителей на вводах Д. Замена проржавевших фундаментов опор Е. Замена разбитых изоляторов на одной-двух опорах | Правильные ответы: Б, В, Е |
| 40 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10: Какие сведения в обязательном порядке должны быть указаны в наряде-допуске для производства работ на воздушной линии (выберите 3 правильных варианта)? А. Состав бригады и фамилия производителя работ Б. Плановый рост производительности труда В. Место и наименование работы Г. Технические мероприятия по подготовке рабочего места Д. Список ближайших аптек | Правильные ответы: А, В, Г |
| 41 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | соблюдать нормы экологической безопасности определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 13.02.07 Электроснабжение организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства основные направления изменения климатических условий региона правила поведения в чрезвычайных ситуациях | Вопрос 1 : Какой тип провода рекомендуется применять при строительстве и ремонте воздушных линий электропередачи для минимизации риска гибели птиц и уменьшения необходимой зоны вырубки просек? А. Голый алюминиевый провод (А) Б. Сталеалюминиевый провод (АС) В. Самонесущий изолированный провод (СИП) Г. Медный провод (М) | В |
| 42 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2. Что из перечисленного является примером принципа бережливого производства при организации работ на воздушных линиях электропередачи? А. Хранение всех материалов и запчастей на центральном складе в административном здании Б. Укомплектование машин всем необходимым оборудованием и материалами перед выездом на объект для исключения лишних перемещений В. Увеличение количества персонала в бригаде для ускорения работ Г. Выполнение работ строго по графику, независимо от погодных условий | Б |
| 43 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3. При получении экстренного предупреждения об усилении ветра до 25 м/с, какие действия должны быть в первую очередь организованы на воздушных линиях электропередачи согласно рекомендациям по предупреждению ЧС? А. Полное отключение всех потребителей на период действия штормового предупреждения Б. Организация контроля (объезда, обхода) ВЛ для раннего обнаружения повреждений В. Демонтаж проводов для предотвращения их обрыва Г. Эвакуация населения из ближайших населенных пунктов | Б |
| 44 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4. Для чего на опорах воздушных линий электропередачи в районах расселения крупных птиц устанавливаются птицезащитные устройства (ПЗУ)? А. Для увеличения прочности опор Б. Для предотвращения гибели птиц от поражения электрическим током и снижения риска аварийных отключений В. Для улучшения качества передачи электроэнергии Г. Для защиты проводов от обледенения | Б |
| 45 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5. Каким нормативным документом регламентируются требования к защите металлических опор ВЛ от коррозии с учетом агрессивности среды? А. Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) Б. Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) В. Должностной инструкцией электромонтера Г. Инструкцией по охране труда | Б |
| 46 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Дайте определение понятию «просека» применительно к воздушным линиям электропередачи. | Просека — это полоса земли, очищенная от древесно-кустарниковой растительности, по которой проходит трасса воздушной линии электропередачи. Расчистка просеки необходима для обеспечения безопасности и надежности работы ВЛ (предотвращения замыканий на деревья, падения деревьев на провода), а также для доступа персонала для обслуживания |
| 47 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 7. Что такое «солифлюкция» и почему это явление необходимо учитывать при установке опор ВЛ на косогорах в условиях холодного климата? | Солифлюкция — это медленное течение оттаявшего, переувлажненного грунта по мерзлой поверхности на склонах. При установке опор ВЛ на косогорах необходимо учитывать солифлюкционные явления, так как сползающий слой грунта создает дополнительную нагрузку на подземную часть опор и фундаменты, что может привести к их деформации или разрушению. |
| 48 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8. Предложите план первоочередных действий аварийно-восстановительной бригады при обнаружении падения опоры воздушной линии электропередачи 110 кВ в результате сильного ветра в сельской местности зимой. В ответе опишите порядок действий с учетом требований безопасности, необходимости обеспечения ресурсосбережения (работа техники) и взаимодействия с диспетчерскими службами. | - Немедленное информирование: Связаться с диспетчером, доложить обстановке, масштабах повреждения и точном месте аварии. Уточнить, отключена ли линия и заземлена ли она -8. - Обеспечение безопасности: Оградить место падения опоры и обрыва проводов, выставить сигнальщиков для предотвращения доступа посторонних и транспорта. Убедиться в отсутствии напряжения (проверить отсутствие набросов, обрывов на другие линии). - Оценка ресурсов и логистика (бережливое производство): Оценить необходимую технику (автокран, бурильная машина, вездеходы), материалы (новая опора, провода, изоляторы). Организовать их доставку по кратчайшему маршруту, предварительно проверив состояние подъездных путей (очистка от снега) -2-6. - Организация работ: Получить разрешение на производство работ от диспетчера. Произвести установку новой опоры, монтаж проводов и арматуры. Особое внимание уделить безопасным методам работ при сильном ветре и низких температурах. - Восстановление электроснабжения: После окончания монтажа убрать временные заземления, вывезти людей и технику, доложить диспетчеру о готовности к включению линии. В первую очередь обеспечить подачу напряжения на социально значимые объекты |
| 49 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие из перечисленных мероприятий относятся к защите воздушных линий электропередачи от опасных природных и климатических воздействий согласно ПУЭ? А. Установка опор вне зоны схода снежных лавин и камнепадов Б. Устройство канав вокруг деревянных опор для защиты от низовых пожаров В. Покраска опор в яркие цвета для лучшей видимости Г. Укрепление берегов и откосов при установке опор вблизи размываемых русел рек Д. Установка рекламных щитов на опорах для дополнительного финансирования | Правильный ответ: А, Б, Г |
| 50 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | - Вопрос 10. Какие действия входят в комплекс мер по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации и ремонте воздушных линий электропередачи? А. Минимизация нарушения растительного и почвенного покрова при установке опор Б. Обеспечение вторичного использования (регенерации) трансформаторного масла В. Слив отработанного масла непосредственно на грунт вдали от водоемов Г. Установка устройств для защиты птиц на опорах ВЛ Д. Сжигание порубочных остатков древесины на месте расчистки просек без контроля | Правильный ответ: А, Б, Г |
| 51 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | Вопрос 1: Каким инструментом выполняется разметка мест установки опор и котлованов при разбивке трассы воздушной линии? А. Штангенциркулем и микрометром Б. Мелком, отвесом и разметочным шнуром В. Динамометром Г. Электроперфоратором | Б |
| 52 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2 Для чего на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В устанавливаются гасители вибрации? А. Для защиты проводов от перехлестывания при ветре Б. Для предотвращения усталостных разрушений провода в местах зажимов из-за колебаний В. Для отпугивания птиц Г. Для увеличения натяжения провода | Б |
| 53 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3 Каким образом соединяются деревянная стойка опоры с железобетонным пасынком (приставкой)? А. Сваркой Б. Болтовыми хомутами или бандажами из стальной проволоки В. Скруткой из мягкой медной проволоки Г. Посадкой на клей | Б |
| 54 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4 Что называется "стрелой провеса" провода на воздушной линии? А. Длина провода в пролете между опорами Б. Расстояние от низшей точки провисания провода до земли по вертикали В. Вертикальное расстояние от низшей точки провода до прямой линии, соединяющей точки его крепления на опорах Г. Расстояние между опорами по горизонтали | В |
| 55 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5 Для защиты деревянных опор от гниения наиболее эффективно применяется: А. Окрашивание масляной краской Б. Побелка известью В. Пропитка антисептиками (например, креозотом) Г. Обматывание рубероидом | В |
| 56 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Дайте определение термину «трасса воздушной линии электропередачи». | Трасса воздушной линии электропередачи — это положение оси ВЛ на земной поверхности, полоса земли, по которой проходит линия |
| 57 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 7. Расшифруйте аббревиатуру КТП и кратко объясните назначение этого устройства. | КТП — это комплектная трансформаторная подстанция. Это устройство, состоящее из трансформатора, распределительных устройств (РУ) низкого и высокого напряжения, поставляемое в собранном виде или подготовленным для сборки, предназначенное для приема, преобразования и распределения электроэнергии |
| 58 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8 Опишите последовательность действий при замене поврежденного штыревого изолятора на промежуточной опоре ВЛ 0,4 кВ с соблюдением мер безопасности. Кратко поясните, какие инструменты и материалы для этого потребуются. | - Подготовительные мероприятия: Получение разрешения на производство работ, оформление наряда-допуска. Отключение линии и проверка отсутствия напряжения. Вывешивание запрещающих плакатов. Установка заземлений. - Подготовка рабочего места: Подъем на опору (с использованием когтей или вышки) с проверкой устойчивости опоры. Страховка предохранительным поясом. - Демонтаж: Освобождение провода от вязки (раскручивание вязальной проволоки) с помощью монтерского инструмента (плоскогубцы, крючок для вязки). Аккуратное отведение провода в сторону, чтобы не повредить его. Отворачивание гаек, крепящих изолятор к крюку или штырю, и снятие поврежденного изолятора. - Монтаж: Установка нового изолятора на крюк (штырь) и надежное закрепление гайкой (с установкой стопорной шайбы). Укладка провода в ручей изолятора и вязка его вязальной проволокой того же материала, что и провод (алюминиевой для алюминиевых проводов). - Завершение работ: Проверка надежности крепления, уборка инструмента, спуск с опоры, снятие заземлений и плакатов, доклад руководителю работ об окончании. Инструменты: монтерский инструмент (плоскогубцы, пассатижи), гаечные ключи, когти и предохранительный пояс (или гидроподъемник), вязальная проволока. |
| 59 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие виды опор используются на воздушных линиях электропередачи в зависимости от назначения (по месту в линии)? А. Промежуточные опоры Б. Декоративные опоры В. Анкерные опоры Г. Угловые опоры Д. Сигнальные опоры | (Правильные ответы: А, В, Г |
| 60 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10 Какие операции входят в состав технического обслуживания (осмотра) воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ? А. Проверка состояния изоляторов (отсутствие сколов, трещин) Б. Проверка состояния опор (наклон, загнивание деревянных опор) В. Покраска проводов эмалью Г. Проверка состояния проводов (обрывы жил, оплавления) Д. Демонтаж кронштейнов светильников | (Правильные ответы: А, Б, Г |
| 61 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 4.1 Читать монтажные чертежи и схемы воздушных линий электропередачи | -читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения - читать рабочие и сборочные чертежи несложных деталей - понимать и анализировать монтажные чертежи и схемы воздушных линий электропередачи | устройство оборудования электроустановок, правила устройства электроустановок - однолинейные схемы и перечень эксплуатируемых линий с основными конструктивными и эксплуатационными характеристиками - схемы сети, основные параметры и трассы линий электропередачи обслуживаемого участка - условные графические обозначения элементов монтажных чертежей и схем воздушных линий электропередачи - логику построения монтажных чертежей и схем воздушных линий электропередачи, типовые схемные решения - типовую инструкцию по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 800 кВ | 1) Что обозначает цифра в маркировке провода «АС-120/19»? А. Сечение стального сердечника Б. Сечение алюминиевой части провода В. Суммарное сечение провода Г. Диаметр провода в миллиметрах | Б |
| 662 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 2) Какой тип опор ВЛ устанавливается на прямых участках трассы для поддержания провода и троса? А. Анкерные опоры Б. Концевые опоры В. Промежуточные опоры Г. Угловые опоры | В |
| 63 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 3) Что называется "стрелой провеса" провода воздушной линии? А. Расстояние между точками крепления провода на опорах по прямой линии Б. Длина провода в пролете между двумя опорами В. Вертикальное расстояние от низшей точки провода в пролете до прямой линии, соединяющей точки его крепления на опорах Г. Расстояние от поверхности земли до низшей точки провода | В |
| 64 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 4) Какое минимальное сечение алюминиевого провода (по ПУЭ) допускается применять на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 кВ? А. 16 мм² Б. 25 мм² В. 35 мм² Г. 50 мм². | А |
| 65 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 5) Какой документ оформляется перед допуском бригады к работам на воздушной линии после полного снятия напряжения и заземления? А. Акт приемки работ Б. Протокол измерений сопротивления изоляции В. Наряд-допуск для работы в электроустановках Г. Дефектная ведомость | В |
| 66 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | 6) Дайте определение термину "Пикет" применительно к трассировке воздушных линий электропередачи. | Эталонный ответ: Пикет — это точка на трассе воздушной линии, фиксирующая положение опоры или характерной точки рельефа. Расстояние между соседними пикетами обычно составляет 100 метров (по горизонтали). Пикетаж используется для привязки опор к местности и составления продольного профиля трассы. |
| 67 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | 7) Что такое "Виброгаситель" и для чего он устанавливается на проводах ВЛ? | Виброгаситель — это устройство, устанавливаемое на проводах и тросах воздушных линий для гашения вибрации, вызванной ветром. Он представляет собой два груза, закрепленных на стальном тросике, и служит для поглощения энергии колебаний провода, предотвращая усталостные повреждения металла в местах выхода провода из зажимов. |
| 68 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 8) Опишите технологическую последовательность операций при монтаже соединительного прессуемого зажима (на примере соединения провода АС в пролете). Какие инструменты и приспособления для этого необходимы? | - Примерный план ответа: - Подготовка проводов: Очистить концы проводов от грязи. С помощью специального инструмента (шаблона) разметить и обрезать концы. Снять защитную смазку с алюминиевых проволок. - Подготовка зажима: Очистить внутреннюю поверхность стального корпуса зажима и алюминиевого корпуса. Проверить соответствие зажима сечению провода. - Запрессовка стального сердечника: Вставить очищенные концы стальных сердечников в стальной корпус зажима до упора. Произвести опрессовку стальной части зажима, начиная от середины к краям, с помощью гидравлического пресса и соответствующих матриц (пуансонов). - Запрессовка алюминиевой части: Надвинуть алюминиевый корпус на провода, совместив метки. Произвести опрессовку алюминиевой части зажима в направлении от стального корпуса к краям, обеспечивая плотное обжатие алюминиевых проволок. - Контроль качества: Проверить геометрические размеры места опрессовки (диаметр, длину) по шаблону. Убедиться в отсутствии трещин и перекосов. Замерить переходное сопротивление (при необходимости). - Защита от коррозии: Нанести защитную смазку на места соединения. Необходимые инструменты: гидравлический пресс с комплектом матриц, ножовка по металлу или тросорез, шаблоны для разметки и контроля, измерительный инструмент (штангенциркуль), ветошь, смазка. |
| 69 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 9) Какие виды браковки (отбраковки) железобетонных опор ВЛ вы знаете? А. Продольные трещины по всей длине стойки Б. Скол бетона на глубину до 10 мм без обнажения арматуры В. Поперечные трещины в бетоне с раскрытием более 0,3 мм Г. Обнажение и коррозия напрягаемой арматуры Д. Наличие раковин и наплывов бетона от опалубки | Правильный ответ: А, В, Г |
| 70 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 10) Какие из перечисленных работ относятся к текущему ремонту ВЛ (в отличие от капитального)? А. Замена дефектных изоляторов на отдельных промежуточных опорах Б. Сплошная замена проводов на всем анкерном участке В. Выправка отдельных опор (рихтовка) Г. Замена опор, требующих замены по состоянию Д. Подтяжка бандажей и восстановление нумерации на опорах | Правильный ответ: А, В, Д |
| 71 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 4.2 Выполнять работы по монтажу воздушных линий электропередачи | выполнять основные этапы монтажа и демонтажа линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ - выполнять монтаж и демонтаж средств изоляции и грозозащиты - окрашивать металлические узлы и детали опор воздушных линий электропередачи - устанавливать и заменять соединители, ремонтные зажимы и бандажи, выполнять сварные соединения - устанавливать и заменять трубчатые разрядники и искровые промежутки - устанавливать отбойные тумбы у опор воздушных линий электропередачи, расположенных у обочин дорог - устанавливать приставки деревянных опор воздушных линий электропередачи - оформлять техническую документацию по выполненным работам на воздушных линиях электропередачи | конструктивные особенности всех элементов линии электропередачи, технические условия на их приемку и отбраковку - коэффициенты запаса прочности и нормы отбраковки для проводов, тросов, изоляторов, контактных зажимов, арматуры и разрядников, фундаментов и заземляющих устройств - марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор - правила подготовки и производства земляных работ - технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов - виды работ по монтажу воздушных линий электропередачи - требования охраны труда при работе на высоте - требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями | Вопрос 1. Как называется часть воздушной линии электропередачи между двумя соседними анкерными опорами? А. Пролет Б. Пикет В. Анкерный участок Г. Трасса | В |
| 72 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2. Каким способом достигается увеличение срока службы деревянных опор ВЛ в 3-4 раза? А. Покраской специальной эмалью Б. Пропиткой антисептиками В. Остекловыванием поверхности Г. Побелкой ствола известью | Б |
| 73 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3. Для защиты от атмосферных перенапряжений на ВЛ напряжением 35-110 кВ применяются: А. Токоограничивающие реакторы Б. Трубчатые разрядники и искровые промежутки В. Плавкие предохранители Г. Автоматические выключатели | Б |
| 74 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4. С какой периодичностью должны проводиться верховые осмотры ВЛ напряжением 35 кВ и выше, эксплуатируемых 20 лет и более? А. Не реже 1 раза в год Б. Не реже 1 раза в 3 года В. Не реже 1 раза в 5 лет Г. Не реже 1 раза в 10 лет | В |
| 75 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5. Какой документ оформляется для производства работ на высоте в охранной зоне действующей ВЛ? А. Наряд-допуск Б. Распоряжение в оперативном журнале В. Акт осмотра трассы Г. Дефектная ведомость | А |
| 76 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Дайте определение термину "Стрела провеса провода". | Это вертикальное расстояние между низшей точкой провода в пролете и прямой линией, соединяющей точки его крепления на опорах |
| 77 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 7. Что такое "Зона выхлопа трубчатого разрядника"? | (Эталонный ответ: Это пространство (имеющее форму конуса) вокруг открытого конца разрядника, в которое выбрасываются раскаленные газы при его срабатывании. В этой зоне не должны находиться элементы конструкций и провода, имеющие иной потенциал). |
| 78 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8 Опишите пошаговый алгоритм действий электромонтера при установке приставки (пасынка) к деревянной опоре ВЛ 35 кВ. Укажите, какие работы выполняются и какие правила безопасности соблюдаются. | Примерный эталон ответа: - Подготовительные работы: Получить задание, проверить исправность инструмента и такелажа, осмотреть приставку (отсутствие трещин, гнили). - Подготовка места: Расчистить площадку, выкопать котлован (или откопать существующее основание опоры) на необходимую глубину. - Установка приставки: Опустить приставку в котлован, выверить ее положение (вертикальность). - Крепление к опоре: Соединить стойку опоры с приставкой с помощью бандажей из стальной проволоки или специальных хомутов. Количество витков и натяжение проволоки должны соответствовать техническим условиям . - Обратная засыпка: Засыпать котлован с послойной трамбовкой грунта. - Меры безопасности: Работать в каске, при подъеме на высоту использовать предохранительный пояс. При работе вблизи действующей ВЛ соблюдать допустимые расстояния до токоведущих частей |
| 79 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие дефекты металлических опор ВЛ электромонтер может выявить при визуальном осмотре? А. Коррозия металла (шелушение, ржавчина) Б. Нарушение целостности болтовых и сварных соединений В. Снижение вязкости трансформаторного масла Г. Отсутствие или повреждение антикоррозийного покрытия Д. Повышенное переходное сопротивление заземления | (Правильные ответы: А, Б, Г) |
| 80 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10. Какие организационные мероприятия должны выполняться при подготовке рабочего места для ремонта ВЛ? А. Оформление наряда-допуска или распоряжения Б. Проведение целевого инструктажа членам бригады В. Установка заземлений на месте работ Г. Допуск бригады к работе производителем работ Д. Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях | (Правильные ответы: А, Б, Г) |
| 81 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 4.3 Выполнять работы по наладке воздушных линий электропередачи | - контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию - выполнять верховые осмотры и проверки воздушных линий электропередачи - выполнять выборочные измерения сопротивления заземляющих устройств железобетонных и металлических опор линий электропередачи - выполнять периодические осмотры воздушных линий электропередачи без подъема на опоры линий - выполнять основные операции по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи - выполнять замену деревянных опор воздушных линий электропередачи и их деталей - выполнять защиту бетона подземной части опор воздушных линиях электропередачи от действия агрессивной среды - выполнять защиту деталей деревянных опор воздушных линий электропередачи от загнивания - выправлять деревянные опоры воздушных линий электропередачи | -правила технической эксплуатации электрических станций и сетей - эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию -инструмент, применяемый при замерах опор, его наименование, характеристики и свойства -порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках -порядок эксплуатации и выполнения работ с применением автономных осветительных установок -сложные монтажные приспособления, такелажные средства, грузоподъемные машины и механизмы, применяемые при техническом обслуживании и ремонте высоковольтных линий электропередачи - способы защиты воздушных линий электропередачи от перенапряжений -технология антисептирования древесины опор - технологические карты и проекты производства работ по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи | Вопрос 1. С какой периодичностью проводятся периодические осмотры воздушных линий электропередачи (ВЛ) без подъема на опоры в обычных условиях? А. Не реже одного раза в год Б. Не реже одного раза в 3 года В. Не реже двух раз в год (перед паводком и после грозового сезона) Г. Ежемесячно | В |
| 82 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2. акой прибор используется для выборочного измерения сопротивления заземляющих устройств железобетонных и металлических опор ВЛ? А. Мегаомметр Б. Токоизмерительные клещи В. Измеритель сопротивления заземления (например, М-416 или Ф4103-МИ) Г. Люксметр | В |
| 83 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3. Какой дефект деревянной опоры можно обнаружить только при верховом осмотре (с подъемом на опору)? А. Трещины и сколы на поверхности ствола Б. Отсутствие плакатов безопасности на высоте более 3 метров В. Загнивание древесины в месте врубки пасынка (приставки) в стойку Г. Разрушение бетона подземной части | В |
| 84 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4. Что является основным средством защиты воздушных линий электропередачи от прямых ударов молнии? А. Искровые промежутки на опорах Б. Тросовые молниеотводы (грозозащитные тросы), подвешенные над фазными проводами В. Ограничители перенапряжений (ОПН) Г. Увеличение изоляции на штыревых изоляторах | Б |
| 85 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5. Для чего при выправке деревянных опор ВЛ сначала производят откопку грунта? А. Чтобы оценить состояние подземной части опоры Б. Для удобства установки домкратов и такелажных приспособлений В. Чтобы освободить опору от примерзшего грунта и снизить усилие, необходимое для её выправки Г. Для замены загнившей части опоры | В |
| 86 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Дайте определение термину "Стрела провеса провода" воздушной линии электропередачи. | Это вертикальное расстояние между низшей точкой провода в пролете и прямой линией, соединяющей точки его крепления на опорах. |
| 87 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 7. Что означает термин "Антисептирование древесины" применительно к деревянным опорам ВЛ? | Это процесс пропитки древесины специальными химическими составами (антисептиками) для защиты её от загнивания, поражения грибком и дереворазрушающими насекомыми, что значительно продлевает срок службы опор. |
| 88 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8 Опишите технологическую последовательность операций (алгоритм) при замене деревянной опоры ВЛ (стойки) с использованием крана-манипулятора и с применением приставки (пасынка). Опишите основные этапы работ и меры безопасности. | Примерный эталон ответа: - Подготовительные работы: Оформление наряда-допуска, инструктаж бригады, подготовка инструмента, механизмов (автокран/манипулятор), новой стойки и приставки. - Отключение и заземление: Получение разрешения от диспетчера, снятие напряжения, установка переносных заземлений на ВЛ с обеих сторон от места работ. - Земляные работы: Откопка опоры (приставки) на необходимую глубину с креплением стенок котлована от осыпания. - Разгрузка опоры: Снятие проводов с крюков (траверс) заменяемой опоры и временное их закрепление (заанкеривание) на соседних опорах или специальных распорках, чтобы освободить опору от механической нагрузки. - Демонтаж старой опоры: Строповка опоры краном, подрубка или спиливание корней (связи с приставкой), извлечение опоры из котлована. - Монтаж новой опоры: Установка новой приставки (если требуется) и стойки в котлован. Крепление стойки к приставке (бандажирование или хомуты). Выверка вертикальности опоры. - Обратная засыпка: Засыпка котлована с послойным трамбованием грунта. - Монтаж проводов: Подъем проводов и их крепление на изоляторы новой опоры. - Заключительные работы: Снятие временных закреплений, проверка габаритов, снятие заземлений, уборка инструмента. Доклад об окончании работ и возможность включения напряжения. |
| 89 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие из перечисленных операций входят в объем технического обслуживания воздушных линий электропередачи? А. Верховой осмотр опор и проверка креплений Б. Подкраска металлических траверс В. Перетяжка проводов с изменением стрелы провеса (регулировка) Г. Подрезка ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ Д. Испытание кабельной муфты повышенным напряжением | Правильные ответы: А, Б, Г |
| 90 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10. Какие средства защиты и приспособления должен проверить электромонтер перед началом работ на высоте (верховой осмотр опоры ВЛ)? А. Срок годности и дату очередного испытания предохранительного пояса и страховочной привязи Б. Наличие сертификата на когти (лазы) монтерские В. Целостность диэлектрических перчаток (отсутствие проколов) Г. Исправность монтерского инструмента (отсутствие сколов на изолирующих рукоятках отверток и плоскогубцев) Д. Наличие и исправность тормозного устройства (при подъеме с помощью специальных подъемников) | (Правильные ответы: А, Б, Г, Д) |
| 11 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 4.4 Выполнять работы по ремонту воздушных линий электропередачи | - выполнять основные ремонтные работы линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ, средств изоляции и грозозащиты - выполнять работы на трассе воздушных линий электропередачи, связанные с устройством проездов по трассе - выполнять такелажные работы с грузами при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений - заделывать трещины, выбоины, устанавливать ремонтные бандажи - закреплять оборванные проволоки, подматывать ленты в зажимах - заменять поддерживающие и натяжные зажимы - ремонтировать или заменять заземляющие спуски и места их присоединения к заземляющему контуру - ремонтировать и заменять оттяжки и узлы их крепления - ремонтировать подземные части опор (фундаментов) воздушных линий электропередачи - ремонтировать отбойные тумбы у опор воздушных линий электропередачи, расположенных у обочин дорог - устанавливать гасители вибрации | дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах, на линиях электропередачи, и способы их устранения - характерные неисправности на трассах и элементах воздушных линий электропередачи - номенклатуры работ пофазного ремонта, ремонтных работ на линии без снятия напряжения с подъемом до верха опоры и разборкой конструктивных элементов - сложные монтажные приспособления, такелажные средства, грузоподъемные машины и механизмы, применяемые при техническом обслуживании и ремонте высоковольтных линий электропередачи - технологические карты и проекты производства работ по ремонту воздушных линий электропередачи | Вопрос 1. Каким способом чаще всего соединяют сталеалюминиевые провода при ремонте на ВЛ 110 кВ, если необходимо восстановить механическую и электрическую целостность провода? А. Скруткой проволок с последующей пайкой Б. Установкой овального соединителя (опрессовкой) В. Болтовым соединением двух наконечников Г. Использованием поддерживающего зажима в месте разрыва | Б |
| 92 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2. Какой дефект изолятора (стеклянного) легко обнаруживается визуально с земли и требует немедленной замены? А. Потемнение стекла Б. Наличие слоя пыли В. Разрушение (бой) тарелки изолятора Г. Незначительное смещение шапки | В |
| 93 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3. Для чего предназначены гасители вибрации, устанавливаемые на проводах ВЛ? А. Для защиты от прямых ударов молнии Б. Для уменьшения парусности провода при сильном ветре В. Для гашения колебаний провода (вибрации), возникающих от ветра, в месте выхода провода из зажима Г. Для увеличения натяжения провода в пролете | В |
| 94 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4. Что является основным признаком неисправности заземляющего спуска опоры ВЛ? А. Наличие маркировки на проводнике Б. Зеленый налет (окислы) на соединении с контуром заземления или механическое повреждение спуска В. Провисание спуска в средней части Г. Следы птиц на спуске. | Б |
| 95 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5 Что должны установить на дорогах у опор ВЛ, расположенных на обочинах, для защиты от наезда транспорта? А. Предупреждающие плакаты на опорах Б. Отбойные тумбы (железобетонные или металлические конструкции) В. Светоотражатели на проводах Г. Дополнительные подкосы к опоре | Б |
| 96 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Дайте определение термину "Поддерживающий зажим" и укажите его основное назначение. | Поддерживающий зажим — это арматура, предназначенная для закрепления провода на промежуточных опорах воздушных линий электропередачи. Он воспринимает вес провода в пролете, удерживает его в заданном положении, но не воспринимает тяжение (натяжение) провода. |
| 97 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 7. Что такое "Бандаж" применительно к ремонту проводов ВЛ? | Бандаж — это способ временного или постоянного ремонта провода, заключающийся в плотной обмотке поврежденного участка проволокой того же материала, что и провод, для восстановления его механической прочности и токопроводящей способности (при повреждении небольшого количества проволок). |
| 98 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8 Опишите технологическую последовательность работ по замене поврежденного натяжного зажима на анкерной опоре ВЛ 110 кВ. Какие такелажные средства и механизмы для этого потребуются? | Примерный эталон ответа: - Подготовительные работы: Получение наряда-допуска, инструктаж, подъем на опору (автовышка, когти, лазы), организация рабочего места. - Снятие нагрузки с зажима: Установка монтажных (ремонтных) канатных захватов (чулков) на провод за натяжным зажимом и на анкерной опоре (траверсе). Стягивание провода через полиспаст или таль для передачи тяжения на такелажную оснастку. - Демонтаж старого зажима: Отсоединение зажима от серьги изоляторов и от провода (расклинцовка или срезка, в зависимости от типа). - Установка нового зажима: Закрепление нового зажима на проводе (опрессовкой или заливкой). - Монтаж: Подсоединение собранной гирлянды (новый зажим + изоляторы) к траверсе опоры. - Регулировка: Ослабление тали и плавная передача нагрузки с монтажных тросов на новый зажим. - Окончание работ: Снятие такелажа, проверка качества сборки. - Необходимые средства: Такелажные тросы (канаты), монтажные захваты (чулки), таль или полиспаст, опрессовочные клещи (пресс), лебедка (возможно), средства подъема (вышка/когти), защитные средства. |
| 99 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие работы относятся к ремонту подземной части опоры (фундамента) ВЛ? А. Окраска надземной части фундамента Б. Заделка трещин и выбоин в железобетоне фундамента В. Укрепление обратной засыпки пазух котлована Г. Замена оттяжек опоры Д. Замена анкерных болтов (связей) или их защита от коррозии | (Правильные ответы: Б, В, Д) |
| 100 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10. При каких дефектах провода, выявленных визуально, необходимо устанавливать ремонтный бандаж или ремонтную муфту? А. При обрыве 5-10% проволок внешнего повива провода Б. При легком потемнении алюминия В. При наличии скрутки ("птичек") на проводе Г. При расплетении (расслоении) провода Д. При провисании провода ниже допустимого габарита | Правильные ответы: А, В, Г |