Комплект оценочных материалов

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

Специальность: 13.02.07 Электроснабжение

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Результаты обучения по дисциплине | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуального профессионального и социального контекста, в котором приходится работать и жить - структуры плана для решения задач, алгоритмов выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основных источников информации и ресурсов для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методов работы в профессиональной и смежных сферах порядка оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | При обходе распределительного устройства вы обнаружили посторонний шум (гудение) в работающем силовом трансформаторе, которого раньше не было. Ваши действия по решению этой профессиональной задачи? - Немедленно отключить трансформатор без предупреждения диспетчера. - Проигнорировать, так как легкое гудение — норма работы трансформатора. - Зафиксировать наблюдение, сравнить с предыдущими параметрами работы, доложить диспетчеру и мастеру для планирования внеочередного осмотра. - Увеличить нагрузку на трансформатор, чтобы проверить его работу в экстремальном режиме. | 3 |
| 2 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При осмотре масляного выключателя обнаружена течь масла из-под фланца. Каков должен быть первый этап вашего плана действий согласно алгоритму выполнения работ? - Долить масло до нормального уровня и забыть. - Сообщить руководителю работ, подготовить инструмент и материалы для устранения течи, оформить наряд-допуск. - Сразу начать подтягивать болты фланца, не отключая оборудование. - Вызвать электросварщика для заваривания трещины. | 2 |
| 3 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой из перечисленных ресурсов является основным источником информации для поиска данных о периодичности и объеме технического обслуживания конкретной модели разъединителя? - Форум электриков в интернете. - Советы более опытного коллеги (устная передача опыта). - Заводская инструкция по эксплуатации и паспорт оборудования. - Общий журнал учета электрооборудования. | 3 |
| 4 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для определения места повреждения в кабельной линии (КЛ) электропередачи используется импульсный метод. К какому актуальному методу работы в профессиональной сфере это относится? - Метод визуального контроля. - Метод химического анализа масла. - Метод дефектоскопии и диагностики (специальные приборы). - Метод механического зондирования. | 3 |
| 5 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вы выполнили текущий ремонт привода разъединителя и вывели его из ремонта. Каким документом подтверждается результат и качество вашей работы, а также фиксируется возможность включения оборудования в работу? - График планово-предупредительных ремонтов (ППР). - Заявка на вывод оборудования в ремонт. - Наряд-допуск на производство работ. - Запись в оперативном журнале и журнале дефектов и ремонта. | 4 |
| 6 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятия: что называется "оперативными переключениями" в контексте работы на электрических подстанциях? | Эталонный ответ: Комплекс действий персонала по изменению схемы электрических соединений или режима работы оборудования (включение, отключение, заземление), выполняемых в строгой последовательности, часто по бланку переключений |
| 7 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вставьте пропущенное слово: Периодическая проверка состояния изоляции, контактов и приводов коммутационных аппаратов без вывода их из работы, как правило, внешним осмотром и с помощью специальных приборов (тепловизоров), называется ______________ оборудованием. | диагностикой |
| 8 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Дайте определение понятия: что такое "наряд-допуск" при выполнении работ в электроустановках? | Наряд-допуск — это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность. |
| 9 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вы получили задание провести замену проходного изолятора на трансформаторе. Какие ресурсы и источники информации необходимо определить и использовать для качественного выполнения этой задачи? - Устная рекомендация знакомого электромонтера. - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - Типовой план (технологическая карта) замены изолятора. - Монтажный чертеж узла и спецификация запасных частей. - График отпусков работников подстанции. - Калькулятор для расчета личных расходов. | Правильный ответ: 2, 3, 4 |
| 10 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Электромонтер закончил ремонт цепи вторичной коммутации и релейной защиты. Какие критерии и методы можно использовать для оценки результата его работы? - Визуальная проверка целостности проводов и надежности пайки/зажимов. - Проведение контрольных измерений (прозвонка цепей, проверка изоляции). - Внешний вид рабочего места (насколько чисто убрано). - Опрос коллег, понравилась ли им работа. - Включение оборудования под нагрузку и проверка правильности работы защит (подача оперативного тока). | Правильный ответ: 1, 2, 5 |
| 11 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | При плановом осмотре элегазового выключателя вы заметили, что манометр плотности газа показывает значение на границе нижнего допустимого предела (предупредительная сигнализация еще не сработала). Ваши действия в соответствии с алгоритмом выполнения работ? - Дождаться сигнализации, после чего срочно отключить выключатель. - Проигнорировать показания, так как граница — это еще не брак. - Зафиксировать показания в журнале дефектов и сообщить диспетчеру и мастеру для планирования дозаправки (поддува) газа. - Стравить часть газа до средних значений, чтобы выровнять давление. | 3 |
| 12 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для составления отчета о результатах диагностики силового трансформатора и оформления результатов поиска неисправности, какой формат документа вы будете использовать в первую очередь согласно требованиям? - Произвольная запись в личном блокноте. - Акт (протокол) технического состояния (испытаний) оборудования. - Устное сообщение начальнику подстанции. - Пост в корпоративном мессенджере для коллег. | 2 |
| 13 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для определения местоположения скрытого дефекта в кабельной линии (например, межфазного замыкания) с высокой точностью электромонтер использует специальный прибор — рефлектометр. К какому аспекту профессиональной деятельности это относится в контексте ОК.02? - Применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач. - Планирование отпусков и сменности персонала. - Оформление наряда-допуска. - Ведение складского учета запасных частей. | 1 |
| 14 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что из перечисленного является наиболее значимым и достоверным источником информации при поиске данных о конструкции и принципиальной схеме устаревшего, но еще работающего масляного выключателя, заводская документация на который утеряна? - Архивные фонды проектного института или техническая библиотека энергосистемы. - Советы ветерана, работавшего здесь 40 лет. - Форум в интернете с обсуждением похожих моделей. - Паспорт соседнего трансформатора той же эпохи. | 1 |
| 15 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вы выполнили ремонт контактных соединений сборных шин распределительного устройства. Оценка практической значимости результатов вашего поиска информации (технологии ремонта) будет подтверждена: - Записью в журнале учета рабочего времени. - Отсутствием нагрева данного узла при последующем тепловизионном контроле и успешном включении под нагрузку. - Мнением коллег о красоте выполненной пайки. - Экономией материалов, которые вы не использовали. | 2 |
| 16 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятия: что называется ремонтом (в контексте текущего ремонта) электрооборудования подстанции? | Ремонт — это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности оборудования и восстановлению ресурса изделия или его составных частей. Текущий ремонт выполняется для обеспечения гарантированной работоспособности оборудования до следующего планового ремонта |
| 17 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вставьте пропущенное слово: Для структурирования информации о сроках и видах обслуживания всего парка оборудования подстанции используется документ, называемый _______________ ремонтов. | (Эталонный ответ: график (или план-график). Также принимается: план-график ППР). |
| 18 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вам поручили заменить высокочастотный заградитель на линии 110 кВ. Напишите, какие три основных действия нужно выполнить до начала работ, чтобы правильно спланировать задачу и найти нужную информацию. | Примерный эталон ответа: - Согласовать с диспетчером отключение линии и оформить наряд-допуск. - Найти заводскую инструкцию или паспорт на этот заградитель (в бумажном или электронном архиве). - Посмотреть в электронной программе или журнале, когда было последнее обслуживание, и уточнить у мастера, есть ли особенности замены. |
| 19 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие информационные источники и нормативные документы необходимо использовать, чтобы правильно определить задачу и спланировать процесс технического обслуживания привода разъединителя? - Слухи и непроверенная информация от случайных людей. - График планово-предупредительных ремонтов (ППР) подстанции. - Заводская инструкция по эксплуатации данного типа привода. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ). - Прогноз погоды на месяц вперед. - Кулинарная книга. | 2, 3, 4 |
| 20 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10. Вы готовите рабочее место для ремонта трансформатора. Какие цифровые средства и современное программное обеспечение вы можете (или обязаны) применить на подготовительном этапе в соответствии с современными требованиями? - Система управления нарядами-допусками (АСУ ПС — автоматизированная система управления производством работ). - Электронная программа для просмотра принципиальных и монтажных схем оборудования. - Электронный планшет или смартфон для связи с руководителем работ и фотофиксации дефектов. - Калькулятор для расчета личных расходов на бензин. - Бумажная книга учета электрооборудования, заполняемая только от руки. - Приложение с интерактивными инструкциями по охране труда. | 1, 2, 3, 6 |
| 21 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | Вопрос 1. Вы являетесь руководителем бригады (производителем работ). При осмотре распределительного устройства один из членов вашей бригады предлагает ускорить работу, отступив от требований технологической карты, так как "всегда так делали". Ваши действия по организации работы коллектива? - Согласиться, чтобы поддержать инициативу и не портить отношения с подчиненным. - Потребовать строгого соблюдения карты, объяснив, что это гарантия безопасности и качества, а отступление недопустимо. - Предложить проголосовать всем коллективом, делать по-старому или по карте. - Промолчать, но проконтролировать результат, чтобы в случае неудачи наказать инициатора. | 2 |
| 22 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2. При выводе в ремонт кабельной линии возникла нестандартная ситуация: диспетчер требует ускориться, а мастер настаивает на тщательной проверке схемы. Как правильно взаимодействовать с руководством в данной ситуации? - Выполнять требования того, кто громче кричит. - Остановить работу и доложить вышестоящему руководству о противоречии. - Сообщить мастеру о требовании диспетчера и совместно с ним связаться с диспетчером для выработки согласованного решения. - Игнорировать мастера, так как диспетчер имеет большие полномочия в оперативном плане. | 3 |
| 23 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3. Во время планового обслуживания трансформатора вы заметили, что ваш коллега (новый сотрудник) собирается выполнить опасную операцию — снять крышку привода РПН без сброса грузовых пружин. Ваши действия по взаимодействию в команде? - Позвать мастера, но ничего не предпринимать, чтобы не вмешиваться. - Немедленно остановить коллегу окриком, объяснить ошибку и показать правильный порядок действий. - Подумать: "Пусть учится на своих ошибках, если ударит — запомнит лучше". - Сфотографировать для отчета, а потом сделать замечание. | 2 |
| 24 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4. Вы получили задание от мастера найти в электронном архиве схему вторичной коммутации. Файлы в архиве не подписаны, только с номерами. Как вы построите взаимодействие для решения задачи? - Начну перебирать все файлы подряд, потратив несколько часов. - Свяжусь с мастером или технологом, уточню шифр основного оборудования или попрошу помощи у коллеги, который недавно работал с этой схемой. - Скажу мастеру, что задание невыполнимо, пусть ищет сам. - Распечатаю все похожие схемы и принесу мастеру на выбор. | 2 |
| 25 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5. При замене изоляторов на портале ОРУ-110 кВ возник конфликт: такелажники не могут ровно выставить траверсу, винят стропальщиков в перекосе. Ваша роль — производитель работ. Какое решение будет лучшим для организации работы коллектива? - Прервать работу и провести "разбор полетов", выясняя, кто виноват. - Оштрафовать всех, чтобы неповадно было спорить. - Остановить работы, собрать звено, совместно проверить схему строповки и центровки, найти техническую причину и продолжить работу, распределив задачи четко заново. - Назначить виноватым самого молодого, чтобы остальные успокоились. | 3 |
| 26 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Дайте определение понятия: кто такой производитель работ (в контексте электроустановок) и какова его главная функция при организации работы коллектива? | Производитель работ — это лицо, осуществляющее руководство бригадой и отвечающее за безопасное проведение работ, соблюдение технологии, а также за координацию действий членов бригады. Он организует работу на месте, проводит целевой инструктаж и следит за выполнением организационных и технических мероприятий. |
| 27 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 7. Вставьте пропущенное слово: При распределении задач в бригаде электромонтеров опытный руководитель учитывает психологические особенности личности подчиненных: уровень квалификации, темперамент и склонность к риску. Такой подход к формированию звеньев называется учетом _______________ совместимости работников. | Эталонный ответ: психологической. Или: социально-психологической |
| 28 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8 Вы — производитель работ. Вам предстоит выполнить текущий ремонт оборудования на подстанции. В вашей бригаде три человека с разным опытом и характером. Опишите три основных правила, которые помогут вам правильно организовать работу коллектива, чтобы задание было выполнено качественно и безопасно. | Примерный эталон ответа: - Распределить задания с учетом опыта и навыков каждого работника (кому-то поручить сложную часть, кому-то — помощь и наблюдение). - Провести четкий инструктаж перед началом работ, чтобы все понимали свои задачи и меры безопасности. Контролировать процесс и поддерживать общение в бригаде, чтобы вовремя заметить ошибки и помочь друг другу |
| 29 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие факторы, относящиеся к психологическим основам деятельности коллектива, критически важны для безопасной и эффективной работы бригады при проведении сложных переключений в РУ? - Наличие у всех членов бригады высшего образования. - Взаимопонимание и сработанность (сыгранность) членов бригады. - Авторитет руководителя и готовность подчиняться его командам в стрессовой ситуации. - Отсутствие конфликтов на почве распределения премии. - Одинаковый цвет касок у всех работников. - Умение предвидеть действия напарника и страховать его. | Правильные ответы: 2, 3, 4, 6 |
| 30 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10. Вы заступили на дежурство и принимаете смену. Какие действия по взаимодействию с коллегами и руководством вы обязаны выполнить согласно правилам, чтобы обеспечить преемственность в работе? - Ознакомиться со схемой и состоянием оборудования (что в ремонте, в резерве, под напряжением). - Получить от сдающего смену информацию о наличии дефектов и невыполненных заявках. - Доложить диспетчеру о заступлении на смену и уточнить режим работы сети. - Обсудить с принимающим смену коллегой вчерашний футбольный матч. - Проверить наличие и исправность защитных средств, ключей от помещений, оперативной документации. - Сразу после приема смены уйти на обед, не согласовав это с руководителем. | 1, 2, 3, 5 |
| 31 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | Вы составили акт о неисправности трансформатора, но мастер вернул его на доработку, указав на нарушение стиля и формы документа. Какое правило оформления технической документации вы, скорее всего, нарушили? 1. Отсутствие цветных иллюстраций. 2. Использование разговорных выражений и эмоциональной лексики вместо принятых терминов и стандартных фраз. 3. Слишком мелкий шрифт. 4. Наличие грамматических ошибок в личных окончаниях глаголов. | 2 |
| 32 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При устном докладе диспетчеру о результатах обхода вы начали фразу с неформального обращения «Слышь, командир...». Как это характеризует вашу устную профессиональную коммуникацию? 1. Как соответствующую нормам делового этикета. 2. Как демонстрацию дружеского расположения. 3. Как нарушение правил построения официального устного сообщения и проявление неуважения к коллеге. 4. Как допустимую вольность при невысокой напряжённости труда. | 3 |
| 33 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | В вашу смену заступил новый сотрудник — выходец из другого региона с иными культурными традициями. Он медленнее выполняет операции, но тщательнее проверяет схемы. Коллеги начали отпускать шутки на его счёт. Ваши действия для соблюдения толерантности в коллективе? 1. Присоединиться к шуткам, чтобы «поддержать компанию». 2. Сделать коллегам замечание о недопустимости высмеивания, объяснив, что тщательность — это плюс, а культурные различия — норма. 3. Перевести нового сотрудника на другой участок, где он никому не будет мешать. 4. Проигнорировать, так как это не входит в ваши должностные обязанности. | 2 |
| 34 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вы оформляете запись в оперативном журнале о выводе трансформатора в ремонт. Какая запись соответствует правилам ведения документации? 1. «В 10-30 Т-1 отключили, всё норм». 2. «10:30. Трансформатор Т-1 отключен для производства внеочередного ремонта по причине течи масла по фланцу ввода А. Дежурный Петров». 3. «Т-1 заглох, течёт, вызвали слесарей». 4. «Сегодня Петров и Сидоров отрубили Т-1, потому что он капал». | 2 |
| 35 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | К вам подошёл работник другой службы и задал вопрос, используя нетехнические, бытовые термины. Как следует поступить, соблюдая толерантность и корректность? 1. Оборвать его фразой: «Вы хоть русский язык выучите, прежде чем спрашивать!» 2. Переспросить, уточнить, что он имеет в виду, и спокойно объяснить, как правильно называется оборудование. 3. Молча пожать плечами и уйти. 4. Посмеяться над его некомпетентностью. | 2 |
| 36 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение: что такое «профессионально-деловой этикет» электромонтёра? | Эталон: Совокупность правил поведения, общения и оформления документов, принятых в электроэнергетике, включающая официальный стиль речи, уважение к коллегам, точное ведение журналов и соблюдение субординации. |
| 37 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вставьте пропущенное слово: «Умение признавать право другого человека на иное мнение, иное поведение и иные культурные особенности, не вступая в конфликт, называется профессиональной ____________». | Эталон: толерантность (или терпимость). |
| 38 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вы – производитель работ. После завершения аварийного восстановления на ВЛ-110 кВ необходимо доложить руководству. Опишите три обязательных элемента вашего устного доклада диспетчеру и три обязательных реквизита письменной записи в журнале. | Примерный эталон: Устный доклад: 1) точное время завершения работ; 2) наименование оборудования и характер выполненного ремонта; 3) заключение о готовности к включению и отсутствии замечаний. Письменная запись: 1) дата и время; 2) фамилия, должность; 3) краткое, но точное описание работ и подпись. |
| 39 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных действий демонстрируют владение письменной профессиональной коммуникацией? 1. Заполнение бланка наряда-допуска с указанием всех пунктов. 2. Написание заявления на отпуск в произвольной форме на листочке из блокнота. 3. Оформление дефектной ведомости с использованием стандартных обозначений. 4. Составление акта приёма-передачи смены с перечислением оборудования. 5. Написание SMS мастеру: «Приём, смена норм, бывай». | 1,3,4 |
| 40 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | В коллективе возник спор: один сотрудник работает очень медленно, но безошибочно, другой – быстро, но допускает мелкие ошибки. Какие действия руководителя бригады будут толерантными и профессиональными? 1. Заставить медленного работать быстрее, угрожая лишением премии. 2. Объяснить обоим, что ценны разные подходы, и предложить распределить работу с учётом их сильных сторон. 3. Уволить обоих и нанять новых. 4. Провести совместный разбор ошибок и успехов, не унижая ни одного из них. 5. Поручить медленному проверку схем, а быстрому – монтаж, где скорость важнее. | 2,4,5 |
| 41 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона - правила поведения в чрезвычайных ситуациях | При замене масла в масляном выключателе отработанное масло слито в бочку. Что запрещено делать согласно экологической безопасности? 1. Хранить бочку на бетонной площадке с поддоном. 2. Сдать масло на регенерацию. 3. Слить масло в грунт за территорией подстанции. 4. Передать специализированной организации. | 3 |
| 42 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | На территории ОРУ обнаружены разбитые фарфоровые изоляторы. Ваши действия в области ресурсосбережения и экологии? 1. Оставить на месте – фарфор не токсичен. 2. Собрать осколки в контейнер для твёрдых коммунальных отходов (ТКО). 3. Засыпать осколки песком. 4. Собрать и сдать на переработку как вторичное сырьё (фарфор используется в строительстве). | 4 |
| 43 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вы увидели, что коллега выбрасывает использованную промасленную ветошь в обычный мусорный бак. Какой принцип бережливого производства и экологии нарушается? 1. Принцип «точно вовремя». 2. Раздельный сбор отходов (промасленная ветошь – опасный отход, требует отдельной утилизации). 3. Принцип визуализации. 4. Принцип стандартизации. | 2 |
| 44 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При обходе вы заметили, что из крана умывальника в бытовке течёт вода. Как это соотносится с ресурсосбережением? 1. Не обращать внимания – это сантехника, не наша забота. 2. Закрыть кран или сообщить ремонтной службе, чтобы устранить утечку (сбережение водного ресурса). 3. Усилить напор, чтобы быстрее мыть руки. 4. Отключить водоснабжение всей подстанции. | 2 |
| 45 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | На подстанции произошёл небольшой розлив трансформаторного масла (до 1 литра) на асфальт. Каковы ваши первоочередные действия? 1. Смыть водой в дренаж. 2. Засыпать песком или сорбентом, собрать в герметичную тару. 3. Оставить до плановой уборки. 4. Поджечь, чтобы масло выгорело. | 2 |
| 46 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение: что такое «бережливое производство» в применении к работе оперативной бригады подстанции? | Эталон: Система организации деятельности, направленная на устранение всех видов потерь (времени, материалов, перемещений, дефектов) с целью повышения безопасности и эффективности работы. Пример: организация инструмента по системе 5S. |
| 47 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вставьте пропущенное слово: «Способность оборудования и персонала сохранять работоспособность при резких изменениях климатических условий (шторм, гололёд, жара) называется климатической ____________». | Эталон: устойчивостью (или адаптацией). |
| 48 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите три конкретных мероприятия по ресурсосбережению, которые вы можете внедрить на своём рабочем месте (мастерская, РУ, территория подстанции), и три действия при условной чрезвычайной ситуации (порыв ветра с обрывом провода). | Примерный эталон: Ресурсосбережение: 1) отключать свет в помещениях при выходе; 2) использовать двухстороннюю печать для нарядов; 3) сдавать медный кабель и латунь в металлолом. ЧС (обрыв провода): 1) оцепить опасную зону; 2) сообщить диспетчеру; 3) не приближаться к лежащему проводу до снятия напряжения. |
| 49 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных факторов относятся к изменению климата, которые необходимо учитывать при эксплуатации оборудования? 1. Увеличение числа гроз (риск перенапряжений). 2. Повышение среднегодовой температуры (дополнительный нагрев обмоток). 3. Изменение частоты тока в сети. 4. Учащение шквалистых ветров (повреждение опор). 5. Смена времён года. | 1,2,4 |
| 50 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие принципы бережливого производства можно применить при ежедневном обходе оборудования? 1. Стандартизация маршрута обхода. 2. Визуальная маркировка контрольных точек (стрелки, метки). 3. Использование электронного планшета вместо бумаги. 4. Проведение обхода вдвоём, чтобы было веселее. 5. Сокращение лишних перемещений (оптимальный маршрут). | 1,2,3,5 |
| 51 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | На щитке импортного оборудования нанесена надпись: «Caution! Hazardous voltage». Что она означает? 1. «Осторожно! Опасное напряжение». 2. «Внимание! Высокое давление». 3. «Заземлить перед включением». 4. «Только для квалифицированного персонала». | 1 |
| 52 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | В инструкции на английском языке к трансформатору вы читаете: «Do not exceed the rated current». Как правильно перевести эту фразу на русский технический язык? 1. «Не превышайте номинальный ток». 2. «Не включайте без заземления». 3. «Используйте только в сухую погоду». 4. «Перед ремонтом отключите». | 1 |
| 53 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | В технической инструкции сказано: «Произвести опробование повышением напряжения». Что означает термин «опробование» в данном контексте? 1. Разрушение образца. 2. Кратковременное включение под напряжение для проверки работоспособности. 3. Ремонт оборудования. 4. Замена масла. | 2 |
| 54 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | На схеме вторичных цепей релейной защиты рядом с катушкой реле стоит обозначение «K1». Что обозначает буква «K» согласно стандарту? 1. Контактор. 2. Реле, устройство релейной защиты. 3. Кнопка. 4. Конденсатор. | 2 |
| 55 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | В наряде-допуске написано: «Работать со снятием напряжения с верхней зоны, по наряду». Расшифруйте термин «верхняя зона» применительно к работе на портале ОРУ-110 кВ. 1. Часть опоры выше 5 метров от земли. 2. Часть оборудования, находящаяся под напряжением. 3. Зона, где потенциал выше 1000 В. 4. Часть рабочей зоны, расположенная выше уровня земли, где работающий не может использовать защитное заземление. | 1 |
| 56 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину: что называется «бланком переключений» в оперативной работе на подстанции? | Эталон: Документ установленной формы, в котором указана строгая последовательность операций с коммутационными аппаратами при выполнении переключений (включение, отключение, заземление), исключающая ошибочные действия. |
| 57 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вставьте пропущенное слово: «Совокупность условных графических обозначений и буквенно-цифровых кодов, используемых для изображения электрооборудования и связей между ним, называется ____________ языка электрических схем». | Эталон: «условный» или «графический». Принимается: «условный язык», «язык обозначений». |
| 58 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вам дана принципиальная электрическая схема питания подстанции (однолинейная). Опишите три основных элемента, которые вы должны уметь «прочитать» на этой схеме, чтобы понять режим работы оборудования. Назовите три типовых ошибки при чтении схемы неопытным персоналом. | Примерный эталон: Что читать: 1) положение коммутационных аппаратов (включено/отключено); 2) места наложения заземлений; 3) распределение токов и напряжений по секциям шин. Ошибки: 1) путаница между разъединителем и выключателем; 2) непонимание, что заземляющие ножи могут быть только при отключённом разъединителе; 3) игнорирование маркировки цепей (номера проводов, клемм). |
| 59 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных документов относятся к оперативной технической документации, которую должен уметь читать и заполнять электромонтёр? 1. Генеральный план подстанции. 2. Оперативный журнал. 3. Журнал дефектов и ремонта. 4. Схема первичных соединений (настенная). 5. Инструкция по эксплуатации пылесоса. 6. Наряд-допуск. | 2,3,4,6 |
| 60 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных буквенно-цифровых обозначений согласно ГОСТ 2.710-81 соответствуют элементам электрической цепи? 1. QF – автоматический выключатель. 2. KM – контактор или пускатель. 3. TV – трансформатор напряжения. 4. BB – батарея стаканчиков. 5. F – предохранитель. 6. XS – вилка разъёма. | 1,2,3,5,6 |
| 61 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 1.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 киловатт включительно | - производить техническое обслуживание оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно - читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - проводить испытания оборудования электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно - работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием оценивать отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы оборудования электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно | - основы построения электрических подстанций и сетей - элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно - правила чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - конструкции и принцип работы трансформаторов мощностью до 40 000 кВА напряжением 110 кВ включительно - назначение и конструкция высоковольтных вводов силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, масляных выключателей напряжением до 110 кВ включительно - основные сведения о схемах вторичных цепей - правила технической эксплуатации электрических подстанций и сетей - методы проведения испытаний оборудования электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно - виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей | При плановом осмотре ОРУ-110 кВ с помощью тепловизора вы обнаружили локальный нагрев контактного соединения на разъединителе. Температура превышает допустимые значения на 15°С. Оцените ситуацию и определите ваши дальнейшие действия по оценке отклонения от нормальной работы: - Проигнорировать, так как нагрев менее 20°С считается допустимым. - Немедленно отключить разъединитель под нагрузкой. - Зафиксировать дефект, доложить диспетчеру и мастеру, включить узел в график внеочередного ремонта с возможным ограничением нагрузки. - Облить контакт водой для охлаждения и продолжать наблюдение. | 3 |
| 62 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При чтении схемы первичных соединений подстанции 110/10 кВ вы видите условное обозначение: квадрат с залитым треугольником вверху и буквой "Т" внутри. Какому элементу оборудования соответствует этот символ? - Разъединитель с заземляющими ножами. - Силовой трансформатор с устройством РПН. - Трансформатор тока, встроенный в ввод. - Ограничитель перенапряжений (ОПН). | 2 |
| 63 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для диагностики состояния высоковольтных вводов силового трансформатора 110 кВ без вывода из работы вы решили применить метод регистрации частичных разрядов. Какой специальный диагностический прибор из перечисленных наиболее подходит для этой задачи? - Мегаомметр MIC-2500. - Прибор OVM-1 для регистрации высокочастотных импульсов от частичных разрядов . - Аппарат для проверки трансформаторного масла АОМ-110. - Токовые клещи АРРА-133. | 2 |
| 64 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При проведении профилактических испытаний трансформатора напряжения 110 кВ вы обнаружили, что тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ) изоляции превышает норму на 30%. Какой вывод следует сделать согласно правилам технической эксплуатации? - Трансформатор полностью исправен, можно оставлять в работе. - Изоляция увлажнена или имеет дефекты, требуется вывод в ремонт и сушка. - Необходимо заменить трансформаторное масло, и всё будет в норме. - Показания прибора ошибочны, нужно повторить измерение через неделю. | 2 |
| 65 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вы производите техническое обслуживание масляного выключателя 110 кВ. При осмотре ввода обнаружено незначительное подтекание масла по фланцу. Согласно технологии обслуживания оборудования распределительных устройств, ваши действия: - Подтянуть крепление фланца без слива масла и поставить наблюдение. - Срочно слить масло и демонтировать ввод. - Проигнорировать, так как "все масляные выключатели немного потеют". - Долить масло до верхнего уровня, не устраняя течь. | 1 |
| 66 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятия: что такое устройство РПН (регулирование под напряжением) силового трансформатора и для чего оно предназначено? | РПН — это устройство, позволяющее регулировать коэффициент трансформации силового трансформатора без отключения нагрузки, путем переключения ответвлений обмотки высокого напряжения под рабочим током. Предназначено для поддержания напряжения на шинах низшего напряжения в заданных пределах при изменении нагрузки и режимов сети |
| 67 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вставьте пропущенное слово: При тепловизионном контроле оборудования подстанции специалист оценивает отклонения температуры токоведущих частей от нормальных значений. Превышение температуры контакта разъединителя более чем на 80°С при номинальной нагрузке классифицируется как _______________ дефект, требующий немедленного вывода оборудования. | (Эталонный ответ: аварийный. Или: критический. В терминологии тепловизионного контроля — "недопустимый дефект третьей степени" или "аварийный" |
| 68 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8 Вы приехали на подстанцию для плановой диагностики силового трансформатора 110 кВ. Напишите три основных действия, которые нужно выполнить, чтобы правильно оценить его состояние. | Примерный эталон ответа: - Проверить схемы (посмотреть однолинейную схему, чтобы знать, какое оборудование и где находится). - Выбрать нужные приборы (например, тепловизор, мегаомметр, прибор для измерения частичных разрядов — в зависимости от задачи). - Осмотреть оборудование и замерить параметры (внешний осмотр, тепловизионный контроль, измерение характеристик изоляции), сравнить их с нормами. |
| 69 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. При проведении испытаний силового трансформатора 110 кВ после капитального ремонта необходимо проверить его состояние. Какие методы испытаний и диагностики из перечисленных входят в обязательную программу приемо-сдаточных испытаний? - Измерение сопротивления изоляции обмоток мегаомметром. - Хроматографический анализ растворенных в масле газов (ХАРГ) . - Проверка электрической прочности масла (пробивное напряжение). - Измерение тока и потерь холостого хода. - Проверка вкусовых качеств масла. - Проверка работы систем охлаждения (дутья, циркуляции). | 1, 2, 3, 4, 6. Это стандартный набор приемо-сдаточных испытаний |
| 70 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10. В процессе эксплуатации оборудование подстанции 110 кВ может работать в ненормальных режимах. Какие факторы могут привести к отклонению от нормальной работы оборудования и требуют оценки со стороны обслуживающего персонала? - Систематические перегрузки оборудования по току сверх номинального значения . - Качания в энергосистеме при потере синхронизма генераторов . - Повышение напряжения выше допустимого при отключении нагрузки . - Регулярное проведение тепловизионного контроля. - Выполнение графика плановых ремонтов. - Работа устройства РПН при пониженном давлении масла. | 1, 2, 3, 6 |
| 71 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 1.2 Производить ремонт оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 киловатт включительно | - оценивать состояние оборудования электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно, определять мероприятия по устранению дефектов - производить ремонтные работы оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно - работать под напряжением - организовывать работы на высоте и такелажные работы работать с электрическим и пневматическим инструментом | - правила организации ремонта электрических подстанций и сетей - виды ремонтов оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей - методы диагностики и устранения неисправностей оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей - технологии ремонта оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно - приемы работ и последовательность операций по ремонту трансформаторов - способы и сроки испытания такелажных средств, защитных устройств и изолирующих приспособлений - нормы испытаний и измерений оборудования - правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек), грузоподъемных кранов правила безопасности при осуществлении работы на высоте и работ под напряжением | Вопрос 1. При осмотре разъединителя 110 кВ вы обнаружили, что одна из фаз не включается до конца (нож не доходит до контакта примерно на 2 см). Как вы оцените состояние оборудования и определите первоочередные мероприятия? А. Смазать контакты и включить повторно. Б. Отключить разъединитель, вывесить запрещающий плакат, доложить мастеру, подготовить дефектную ведомость на ремонт привода. В. Ударить молотком по ножу, чтобы он встал на место. Г. Оставить в таком положении, так как небольшой недовключ не опасен. | Б |
| 72 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2. При проведении ремонтных работ на трансформаторе 35 кВ необходимо заменить ввод. Какая технологическая операция должна быть выполнена в первую очередь согласно правилам организации ремонта? А. Слить масло из трансформатора до уровня ниже горловины ввода. Б. Отсоединить ошиновку от ввода. В. Подготовить такелажные средства для подъема ввода. Г. Оформить наряд-допуск и отключить трансформатор со всех сторон. | Г |
| 73 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3. Вы работаете под напряжением на ВЛ-110 кВ с применением изолирующей вставки автовышки. Какое требование безопасности обязательно к выполнению? А. Работать можно только в сухую погоду без осадков и ветра более 10 м/с. Б. Обязательно наличие второго работника с таким же допуском (наблюдающего). В. Изолирующая вставка должна быть испытана повышенным напряжением не реже 1 раза в 12 месяцев. Г. Все вышеперечисленное. | Г |
| 74 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4. Для подъема тяжелого оборудования (трансформаторного ввода массой 150 кг) на высоту 5 метров необходимо использовать такелажные средства. Какое действие по организации работ на высоте является обязательным перед началом работ? А. Проверить наличие сертификата на стропы и их бирки с указанием даты последнего испытания. Б. Убедиться, что стропы не имеют внешних повреждений. В. Получить разрешение от мастера на производство такелажных работ. Г. Установить ограждение опасной зоны внизу. | А |
| 75 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5. При ремонте привода масляного выключателя вам необходимо заменить изношенные детали. Какой электрический инструмент наиболее безопасен и эффективен для сверления отверстий в стальной плите привода? А. Электродрель с металлическим корпусом, заземленная через УЗО. Б. Аккумуляторная дрель с изолированными рукоятками. В. Пневматическая дрель от компрессора. Г. Ручная дрель (механическая). | Б |
| 76 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятия: что называется "дефектом" оборудования в контексте эксплуатации электроустановок и каково отличие дефекта от повреждения (аварийного отказа)? | Эталонный ответ: Дефект – это каждое отдельное несоответствие оборудования установленным требованиям (например, пониженное давление масла, следы коррозии, подтекание масла), которое может не приводить к немедленной потере работоспособности, но требует наблюдения или устранения при ремонте. Повреждение (аварийный отказ) – это событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния оборудования, требующее его немедленного отключения и ремонта (например, пробой изоляции, поломка привода). |
| 77 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вставьте пропущенное слово: Периодическая проверка состояния грузозахватных приспособлений (строп, траверс) с нагрузкой, превышающей рабочую, с целью подтверждения их безопасной эксплуатации называется _______________. | Эталонный ответ: испытанием (или статическим/динамическим испытанием; также принимается – освидетельствование). |
| 78 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вам поручили выполнить ремонт оборудования на подстанции 110 кВ. Напишите три главных правила, которые нужно соблюдать при подготовке и проведении ремонтных работ, чтобы все сделать безопасно и качественно. | Примерный эталон ответа: - Проверить исправность инструмента и приспособлений (электрического инструмента, такелажных средств, защитных устройств) перед началом работ. - Соблюдать правила безопасности при работе на высоте и с оборудованием под напряжением (использовать страховку, защитные средства). - Действовать по технологии (выполнять операции в правильной последовательности, не отступать от инструкций). |
| 79 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие мероприятия из перечисленных относятся к текущему ремонту масляного выключателя 110 кВ? - Полная замена дугогасительных камер. - Подтяжка болтовых соединений токоведущих частей. - Ревизия и регулировка привода. - Замена трансформаторного масла с промывкой баков. - Чистка наружных поверхностей изоляторов от загрязнений. - Шлифовка подгоревших контактов. | 2, 3, 5, 6 |
| 80 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При работе под напряжением на ВЛ-110 кВ (в контакте с потенциалом) необходимо применять специальные средства защиты. Какие из перечисленных являются обязательными? - Изолирующая штанга. - Изолирующие перчатки. - Экранирующий (проводящий) костюм. - Защитная каска. - Предохранительный пояс. - Диэлектрические боты. | 2, 3, 4, 5 |