Комплект оценочных материалов

ПМ.07 ОСВОЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ, 3 РАЗРЯД

Специальность: 13.02.07 Электроснабжение

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Результаты обучения по дисциплине | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | При обходе тяговой подстанции вы обнаружили, что масло в вводе силового трансформатора опустилось ниже критического уровня в маслоуказателе. Ваши действия по решению этой проблемы? А. Долить масло немедленно, не отключая трансформатор, используя любую имеющуюся марку масла Б. Дождаться ежедневного прихода начальника смены и доложить ему В. Действовать согласно местной инструкции: зафиксировать показания, усилить наблюдение, вызвать руководителя для решения вопроса об отключении Г. Отключить трансформатор самостоятельно, так как это аварийный режим | В |
| 2 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой тип защиты силового трансформатора предназначен для немедленного отключения при повреждении внутри его кожуха (витковые замыкания, пробой изоляции)? А. Максимальная токовая защита (МТЗ) Б. Газовая защита В. Защита от перегрузки Г. Защита минимального напряжения | Б |
| 3 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что должно быть немедленно предпринято при несчастном случае, связанном с поражением электрическим током на тяговой подстанции, до прибытия руководителя работ? А. Дождаться распоряжения от вышестоящего руководства Б. Снять напряжение с электроустановки без предварительного разрешения для освобождения пострадавшего В. Составить акт о произошедшем и вызвать скорую помощь Г. Отключить только рабочее освещение | Б |
| 4 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Каким правилом определяется направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле (например, в электродвигателях или измерительных приборах)? А. Правилом правой руки Б. Правилом буравчика (винта) В. Правилом левой руки Г. Правилом Ленца | В |
| 5 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для чего на тяговых подстанциях постоянного тока применяются сглаживающие устройства (реакторы)? А. Для увеличения напряжения в контактной сети Б. Для снижения пульсаций выпрямленного тока В. Для защиты от атмосферных перенапряжений Г. Для компенсации реактивной мощности | Б |
| 6 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию "релейная защита" электроустановки. Каково её основное назначение? | Правильный ответ: Релейная защита — это комплекс автоматических устройств, предназначенных для быстрого выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов (например, при коротких замыканиях) или ненормальных режимов работы. Её основное назначение — обеспечение безаварийной работы и предотвращение разрушения оборудования. |
| 7 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под термином "шаговое напряжение"? | Правильный ответ: Шаговое напряжение — это напряжение, обусловленное электрическим током, протекающим в земле или токопроводящем полу, и равное разности потенциалов между двумя точками поверхности земли (или пола), находящимися на расстоянии одного шага человека (примерно 0,8 м). Опасность возникает при обрыве и падении провода на землю. |
| 8 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите подробно алгоритм ваших действий по оценке ситуации и решению проблемы при обнаружении сильного искрения и "подгорания" контактов на линейном разъединителе в распределительном устройстве 10 кВ. Какие ресурсы (инструменты, приспособления, документация) вам потребуются и каков порядок оценки результата ваших действий? | Эталонный ответ: - Оценка ситуации: Визуально оцениваю масштаб повреждения, проверяю отсутствие перегрева соседних фаз и изоляторов. Докладываю вышестоящему дежурному персоналу (начальнику смены) для координации действий и определения необходимости вывода линии из работы. - Планирование и ресурсы: После получения разрешения и отключения линии готовлю необходимые ресурсы: наряд-допуск, средства защиты (диэлектрические перчатки, ковры, указатель напряжения), слесарно-монтажный инструмент (напильники, ветошь, обезжириватель), эталонные вставки (ножи) разъединителя на случай замены. - Реализация: Проверяю отсутствие напряжения на токоведущих частях. Устанавливаю переносное заземление. Произвожу зачистку обгоревших контактов, регулировку нажатия и совпадения контактных поверхностей. При необходимости заменяю арматуру. - Оценка результата: Проверяю качество зачистки (отсутствие заусенцев, равномерное прилегание), выполняю контрольную опробование разъединителя на включение/отключение (плавность хода). Вместе с руководителем работ визуально оцениваю результат и оформляю окончание работ. После включения под нагрузку проверяю тепловизионным контролем (если есть возможность) отсутствие перегрева. |
| 9 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных средств индивидуальной защиты (СИЗ) относятся к основным электрозащитным средствам для работы в электроустановках до 1000 В? (Выберите все правильные варианты) А. Диэлектрические перчатки Б. Диэлектрические галоши В. Указатели напряжения Г. Изолирующие клещи Д. Изолирующие подставки | Правильный ответ: А, В, Г |
| 10 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | - Вопрос 10. Какие методы работы и приспособления допускается применять для проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях в электроустановках? (Выберите все правильные варианты) А. Контрольная лампа накаливания с патроном Б. Указатель напряжения (например, УНН, ПИН) В. Визуальный осмотр (по положению рубильника) Г. Электроизмерительные клещи (в режиме токовых клещей) Д. Вольтметр магнитоэлектрической системы | Правильный ответ: Б, Д |
| 11 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | Какой цифровой документ необходимо оформить по результатам поиска информации о новом оборудовании (например, вакуумном выключателе), планируемом к установке на тяговой подстанции? А. Актуальный прайс-лист поставщика Б. Служебная записка с кратким обоснованием и ссылками на источники В. Личный дневник учета информации Г. Рекламный буклет производителя | Б |
| 12 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какое программное обеспечение относится к категории специализированного (прикладного) для электромонтера тяговой подстанции? А. Текстовый редактор (например, Блокнот) Б. Графический редактор (например, Paint) В. Программа для просмотра чертежей и схем в формате .dwg или .pdf Г. Операционная система Windows | В |
| 13 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что из перечисленного является наиболее значимой информацией при анализе технического паспорта силового трансформатора для планирования его технического обслуживания? А. Дата изготовления трансформатора Б. Данные о результатах предыдущих испытаний и ремонтов В. Габаритные размеры трансформатора Г. Заводской номер трансформатора | Б |
| 14 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для структурирования информации о неисправностях разъединителя по методу «5 почему» (поиск первопричины) наиболее удобно использовать: А. Сплошной текст в формате доклада Б. Таблицу или схему (mind map) в цифровом виде В. Устное обсуждение с коллегами без записи Г. Фотографию неисправного разъединителя | Б |
| 15 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой источник информации является первичным и официальным для определения порядка оформления наряда-допуска при работе на тяговой подстанции? А. Инструкция производителя оборудования Б. Совет опытного коллеги В. Действующие Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ) Г. Информация с тематического интернет-форума | В |
| 16 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину «Программное обеспечение общего назначения» в контексте деятельности электромонтера. Приведите один пример. | Эталонный ответ: Структурирование информации — это процесс организации собранных данных (показаний приборов, визуальных наблюдений) по определенным правилам для удобства анализа и использования. Например, группировка замечаний по зонам подстанции (ОРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ) или по типам оборудования (трансформаторы, выключатели). |
| 17 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под «структурированием информации» при подготовке отчета о результатах осмотра оборудования? | Любой из вариантов: Trello, Bitrix24, WEEEK, Google Таблицы / Документы, Microsoft Teams, Яндекс.Документы, Notion (или аналоги). |
| 18 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите алгоритм своих действий при поиске информации о допустимых нагрузках на шины распределительного устройства тяговой подстанции в условиях, когда проектная документация утеряна. Укажите возможные источники информации и критерии оценки ее достоверности. | - Определение задачи: Найти достоверные данные о максимально допустимом токе для шин РУ-10 кВ для предотвращения аварийных режимов. - Планирование поиска: Определить тип шин (материал, сечение, форма) визуально или по маркировке. - Источники информации: - Первичные: Сличительные ведомости дефектов (акты предыдущих замеров нагрузок). - Вторичные: Справочники по электротехническим материалам (в бумажном или электронном виде, например, в формате PDF, доступные в технической библиотеке предприятия). - Цифровые: Официальные сайты заводов-изготовителей шинной продукции (если марка известна), специализированные профессиональные порталы (например, «Русский электрик»), онлайн-калькуляторы для расчета токовых нагрузок. - Критерии оценки: - Достоверность: Сверка данных из двух независимых источников (например, справочник и данные завода-изготовителя). Информация с сайтов должна быть технической, а не рекламной. - Актуальность: Ссылки на действующие ГОСТы или ПУЭ (Правила устройства электроустановок). - Практическая значимость: Сравнение найденных данных с фактическими рабочими токами подстанции и показаниями приборов учета. |
| 19 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных цифровых средств и устройств могут быть использованы электромонтером 3 разряда для решения профессиональных задач на тяговой подстанции? (Выберите три верных варианта) А. Тепловизор для контроля нагрева контактных соединений Б. Цифровой мультиметр с функцией запоминания результатов измерений В. Персональный смартфон с доступом к справочной базе данных в режиме «офлайн» Г. Логарифмическая линейка Д. Ксерокс для копирования чертежей формата А0 | (Правильные ответы: А, Б, В. |
| 20 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При поиске в интернете информации о технологической карте обслуживания привода разъединителя, какие приемы позволят наиболее точно и быстро найти нужный документ? (Выберите два верных варианта) А. Ввод максимально общего запроса, например, «разъединитель ремонт» Б. Использование поиска по точной фразе в кавычках, например, "типовая технологическая карта разъединитель РНДЗ-110" В. Использование оператора site: для поиска информации на конкретных доменах (например, site: fsk-ees.ru или site: rzd.ru) Г. Просмотр первых 50 ссылок подряд, независимо от их содержания Д. Поиск информации исключительно в видеоформате (YouTube) без текстового описания | (Правильные ответы: Б, В. |
| 21 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | Какой стиль руководства бригадой электромонтеров наиболее эффективен в аварийной ситуации на тяговой подстанции, когда требуется немедленное выполнение команд по снятию напряжения? А. Либеральный (предоставление полной свободы действий каждому члену бригады) Б. Демократический (коллективное обсуждение каждого шага) В. Авторитарный (единоличное принятие решений и жесткая постановка задач) Г. Попустительский (неучастие руководителя в управлении) | В |
| 22 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | С чего должен начать электромонтер 3 разряда свою работу, если он прибыл на место аварии, где уже работает бригада под руководством другого лица? А. Немедленно приступить к устранению неисправности, чтобы ускорить процесс Б. Доложиться руководителю работ (производителю работ) для получения вводного инструктажа и задания В. Вмешаться в процесс, предложив свой план действий коллегам Г. Встать в стороне и наблюдать за действиями коллег | Б |
| 23 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что из перечисленного относится к психологическим особенностям личности, которые необходимо учитывать при распределении задач в бригаде? А. Цвет каски и спецодежды Б. Тип темперамента (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик) В. Наличие водительских прав Г. Рост и физическая сила | В |
| 24 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой документ является основным для организации безопасного производства работ и определяет состав бригады, меры безопасности и время работы? А. Должностная инструкция электромонтера Б. Оперативный журнал В. Наряд-допуск или распоряжение Г. План ликвидации аварий | Б |
| 25 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При возникновении конфликтной ситуации между членами бригады во время выполнения работ, электромонтер должен: А. Немедленно прекратить работу и покинуть объект Б. Принять сторону одного из участников конфликта В. Сообщить о конфликте производителю работ (мастеру) и продолжить выполнять свою часть задания Г. Громко обсудить проблему, привлекая внимание всех окружающих | В |
| 26 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию «Бригада» в контексте выполнения работ в электроустановках согласно правилам охраны труда. | Группа работников (из двух человек и более), включая производителя работ (наблюдающего), которая выполняет работы по наряду или распоряжению |
| 27 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Как в психологии называется тип темперамента, характеризующийся высокой нервной возбудимостью, импульсивностью и резкой сменой настроения, что может проявляться в деятельности электромонтера как склонность к риску и быстрым, но не всегда обдуманным действиям? | Холерик |
| 28 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите алгоритм действий электромонтера 3 разряда (как члена бригады) при получении от производителя работ задания, которое кажется ему опасным или технически неверным. Как правильно выстроить диалог с руководителем, чтобы не нарушить субординацию, но обеспечить безопасность? | - Не приступать к выполнению опасного задания немедленно. - Обратиться к производителю работ (мастеру) с фразой: "Разрешите уточнить задание...". - Аргументированно изложить свои сомнения, ссылаясь на конкретные пункты ПТЭ, ПУЭ или инструкций (например: "Согласно инструкции, на этом присоединении нет заземления, или напряжение не проверено"). - Предложить вариант решения: "Может быть, сначала установим переносное заземление, как требует наряд?". - Если руководитель настаивает, потребовать письменное распоряжение в наряде (согласно ТК РФ работник имеет право отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья). Крайняя мера — сообщить вышестоящему руководителю. |
| 29 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие факторы относятся к социально-психологическим методам управления, которые мастер может использовать для сплочения коллектива и повышения эффективности работы бригады электромонтеров? (Выберите три правильных ответа) А. Создание благоприятного психологического климата в бригаде Б. Выдача премий за перевыполнение плана В. Поддержка инициативы и обмена опытом между молодыми и опытными работниками Г. Участие в спортивных соревнованиях между цехами Д. Установка более мощных компьютеров на рабочем месте Е. Ужесточение штрафов за опоздания | Правильные ответы: А, В, Г |
| 30 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие качества необходимы электромонтеру 3 разряда для эффективного взаимодействия с коллегами в процессе выполнения сложной коммутации (переключений) на тяговой подстанции? (Выберите два верных ответа) А. Умение четко и однозначно формулировать свои действия при докладе старшему по смене Б. Склонность к уединенной работе, минимизация контактов В. Способность контролировать свои эмоции в стрессовой ситуации (например, при замыкании) Г. Игнорирование команд, если они противоречат личному мнению | (Правильные ответы: А, В |
| 31 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | Какой документ электромонтер обязан заполнить и подписать лично после завершения работ по текущему ремонту оборудования, чтобы передать смену? А. Бланк заказа материалов на складе Б. Оперативный журнал (журнал приема-сдачи смен) В. Личный план работы на месяц Г. Акт о списании оборудования | Б |
| 32 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Если при объяснении напарнику последовательности отключения секции шин вы допустили ошибку в терминах, к каким последствиям это может привести в первую очередь? А. К наложению дисциплинарного взыскания за неграмотную речь Б. К нарушению технологического процесса и возможному электротравматизму В. К перерасходу электроэнергии на собственные нужды Г. К неправильному заполнению наряда-допуска | Б |
| 33 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какую информацию обязательно нужно уточнить у диспетчера, принимая устное распоряжение на переключения, чтобы избежать неоднозначности? А. Номер мобильного телефона диспетчера Б. Время его обеденного перерыва В. Название оборудования и порядок операций в прямой последовательности Г. Список сотрудников, которые будут премированы за работу | В |
| 34 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что означает термин «толерантность» применительно к работе в коллективе электромонтеров? А. Беспрекословное подчинение старшему по должности Б. Уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности В. Обязанность работать сверхурочно за весь коллектив Г. Запрет на высказывание своего мнения на собраниях | Б |
| 35 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Каким нормативным документом устанавливаются правила оформления наряда-допуска для работы в электроустановках? А. Трудовой кодекс РФ Б. Должностная инструкция электромонтера В. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ) Г. ГОСТ на качество электроэнергии | В |
| 36 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину «Рабочее место» применительно к оперативному обслуживанию тяговой подстанции. | Участок электроустановки, куда допускается работник (или бригада) для выполнения работ по наряду или распоряжению, и который подготовлен для безопасного производства работ. |
| 37 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что подразумевается под понятием «социальный контекст» в профессиональной деятельности электромонтера? | Условия труда и быта, социальные гарантии, взаимоотношения в коллективе, взаимодействие с другими службами (например, с диспетчерской службой, службой пути, локомотивными бригадами) и влияние работы на общество (обеспечение безопасных и надежных перевозок). |
| 38 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите алгоритм ваших действий при возникновении конфликтной ситуации в бригаде (например, из-за очередности выполнения грязной работы или несправедливого распределения нагрузки). Как вы построите разговор (устное сообщение) для разрешения конфликта с соблюдением норм профессиональной этики и субординации? Приведите пример фразы, которую можно использовать. | - Алгоритм: 1. Успокоиться и не реагировать эмоционально. 2. Предложить обсудить проблему спокойно, без свидетелей (или с участием мастера). 3. Выслушать аргументы другой стороны, не перебивая. 4. Изложить свою позицию, опираясь на факты, а не на эмоции. 5. Предложить конструктивное решение (например, разработать график очередности). 6. Если самостоятельно не получается, обратиться к мастеру или начальнику подстанции для медиации. - Пример фразы: «Давайте обсудим ситуацию спокойно. Я понимаю, что работа неприятная, но она необходима. Может быть, мы составим четкий график, чтобы каждый выполнял ее по очереди, и тогда ни у кого не будет ощущения несправедливости?» |
| 39 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных правил необходимо соблюдать при оформлении заявки на вывод оборудования в ремонт? А. Использовать только технический сленг и сокращения для скорости Б. Указывать точное диспетчерское наименование оборудования В. Ставить свою подпись только после проверки правильности заполнения Г. Оставлять пустые графы для заполнения «на словах» позже Д. Указывать цель вывода и планируемую продолжительность работ | (Правильные ответы: Б, В, Д |
| 40 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие качества помогают поддерживать здоровый психологический климат в коллективе тяговой подстанции? А. Взаимопомощь и подстраховка при выполнении сложных операций Б. Замалчивание ошибок коллег перед руководством для избегания конфликтов В. Уважение к опыту старших и терпимость к ошибкам новичков (наставничество) Г. Обсуждение личных качеств отсутствующего работника Д. Четкое разделение зон ответственности и выполнение своих обязанностей | Правильные ответы: А, В, Д |
| 41 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | проявлять гражданско-патриотическую позицию демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей специальности применять стандарты антикоррупционного поведения | сущность гражданско-патриотической позиции традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений значимость профессиональной деятельности по специальности стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | Проявление гражданско-патриотической позиции для электромонтера тяговой подстанции в первую очередь выражается в: А. Участии в городских митингах и шествиях Б. Добросовестном исполнении трудовых обязанностей, обеспечивающих безопасное и бесперебойное движение поездов В. Публикации постов в социальных сетях на патриотические темы Г. Знании текста гимна Российской Федерации | Б |
| 42 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что из перечисленного относится к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, которые необходимо учитывать при работе в коллективе тяговой подстанции? А. Приоритет личной выгоды над общественной Б. Индивидуализм и конкуренция любой ценой В. Приоритет духовного над материальным, милосердие, справедливость Г. Космополитизм и отрицание национальных традиций | В |
| 43 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | В чем заключается основная значимость профессии электромонтера тяговой подстанции для общества и государства? А. В создании рабочих мест для смежных специальностей Б. В обеспечении ключевого процесса транспортировки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом В. В высоком уровне заработной платы, стимулирующем экономику Г. В возможности работать вахтовым методом в удаленных регионах | Б |
| 44 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какие действия электромонтера будут являться нарушением стандартов антикоррупционного поведения? А. Отказ от выполнения наряда по причине отсутствия средств индивидуальной защиты Б. Сообщение непосредственному руководителю о выявленных недостатках в работе оборудования В. Получение денежного вознаграждения от представителя подрядной организации за быстрое подписание акта выполненных работ без фактической проверки Г. Прохождение планового медицинского осмотра | В |
| 45 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Осознанное поведение электромонтера при обнаружении бесхозного предмета на территории тяговой подстанции предполагает: А. Самостоятельно открыть предмет для проверки содержимого Б. Игнорировать находку, так как это не входит в должностные обязанности В. Немедленно сообщить о находке руководителю работ или дежурному персоналу и действовать по их инструкции Г. Переместить предмет в безопасное место, чтобы он не мешал проходу | В |
| 46 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию «дисциплина труда» в контексте работы электромонтера тяговой подстанции. | Дисциплина труда — это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, а также строгое соблюдение правил технической эксплуатации и охраны труда. |
| 47 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Раскройте понятие «коррупция» применительно к профессиональной деятельности (что считается коррупционным действием?). | Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды (имущества, услуг, льгот) для себя или для третьих лиц. |
| 48 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите значимость вашей профессии (электромонтер тяговой подстанции) для развития экономики страны и обеспечения безопасности населения. Как качество выполнения ваших обязанностей влияет на жизнь простых людей и обороноспособность государства? Приведите не менее трех аргументов. | - Экономический аспект: Обеспечение бесперебойного движения грузовых поездов (перевозка угля, руды, леса, строительных материалов, товаров народного потребления) напрямую зависит от надежной работы тяговых подстанций. Простой поездов из-за неисправности ведет к огромным убыткам для экономики. - Социальный аспект: Обеспечение безопасности и ритмичности пассажирских перевозок (электропоезда, поезда дальнего следования). Миллионы людей ежедневно пользуются железнодорожным транспортом, и их жизнь и здоровье зависят от исправности оборудования, которое обслуживает электромонтер. - Обороноспособность и мобилизационная готовность: Железные дороги — это стратегические пути. В случае чрезвычайных ситуаций или для нужд армии именно по ним осуществляется переброска техники, личного состава и снабжение. Работоспособность инфраструктуры (включая тяговые подстанции) — вопрос национальной безопасности. - Экологический аспект: Электрическая тяга — самый экологичный вид транспорта. Поддержание оборудования подстанций в исправном состоянии предотвращает аварийные ситуации (разлив масла, пожары), которые могут нанести вред окружающей среде. |
| 49 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие качества характеризуют осознанное поведение электромонтера, демонстрирующего гражданско-патриотическую позицию в рабочем коллективе? (Выберите три верных варианта) А. Уважительное отношение к коллегам других национальностей и вероисповеданий Б. Сокрытие информации о мелких неполадках, чтобы не "подводить" смену и не портить статистику В. Стремление к повышению профессионального уровня для более качественного выполнения задач Г. Пренебрежение правилами охраны труда ради скорости выполнения задания Д. Бережное отношение к государственному имуществу и оборудованию подстанции Е. Участие в принятии решений, касающихся распределения премий в свою пользу | Правильные ответы: А, В, Д |
| 50 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Что из перечисленного является нарушением антикоррупционного законодательства и принципов профессиональной этики для работника тяговой подстанции? (Выберите два верных варианта) А. Получение подарков (дорогостоящей техники) от компании-подрядчика за общее покровительство и лояльность при проверках Б. Участие в торжественном собрании, организованном профсоюзом В. Использование служебного транспорта и инструментов в личных целях в нерабочее время Г. Сообщение руководителю о предложении взятки от постороннего лица Д. Прохождение инструктажа по технике безопасности | Правильные ответы: А, В |
| 51 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | соблюдать нормы экологической безопасности определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства основные направления изменения климатических условий региона правила поведения в чрезвычайных ситуациях | Каким способом электромонтер тяговой подстанции 3 разряда обязан действовать при разливе трансформаторного масла из поврежденного ввода (проходного изолятора) для обеспечения экологической безопасности? А. Смыть масло водой в ливневую канализацию Б. Засыпать место разлива песком или использовать специальный сорбент с последующим удалением В. Подождать, пока масло впитается в грунт самостоятельно Г. Сжечь остатки масла на месте разлива | Б |
| 52 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой из перечисленных методов относится к ресурсосбережению при техническом обслуживании аккумуляторной батареи на подстанции? А. Ежедневная полная замена электролита во всех банках Б. Периодическая подзарядка малым током для компенсации саморазряда и продления срока службы В. Отключение батареи от сети и отказ от её обслуживания Г. Использование максимального тока заряда для ускорения процесса | Б |
| 53 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какое действие электромонтера нарушает принципы бережливого производства при выполнении обхода (осмотра) оборудования? А. Совмещение визуального осмотра с записью показаний приборов по заранее намеченному маршруту Б. Перемещение между объектами без четкой последовательности, возвращаясь к уже осмотренным узлам для повторной проверки В. Своевременное сообщение о мелких дефектах для их быстрого устранения Г. Подготовка инструмента и инвентаря до начала обхода | Б |
| 54 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При какой чрезвычайной ситуации на тяговой подстанции персонал должен действовать строго по плану ликвидации аварий (ПЛА) и немедленно сообщить энергодиспетчеру? А. При обнаружении следов коррозии на заземляющих проводниках Б. При срабатывании газовой защиты трансформатора и отключении ввода В. При замене перегоревшей лампочки в помещении щита управления Г. При проверке уровня масла в расширителе | Б |
| 55 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что из перечисленного является примером учета климатических условий региона в профессиональной деятельности электромонтера? А. Проведение внеочередных осмотров изоляции и оборудования после сильного тумана, гололеда или грозы Б. Использование летней спецодежды в зимний период В. Отключение системы обогрева приводов разъединителей в мороз Г. Проветривание закрытого распределительного устройства (ЗРУ) в сильную метель | А |
| 56 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию «Ресурсосбережение» в контексте профессиональной деятельности электромонтера тяговой подстанции. | Эталонный ответ: Ресурсосбережение — это деятельность (организационная, техническая) по сокращению расхода материалов, энергии и других ресурсов на единицу продукции (или работы). Для электромонтера это проявляется в продлении срока службы оборудования за счет правильной эксплуатации, экономии электроэнергии на собственные нужды, сборе и утилизации отходов (ветошь, масла). |
| 57 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | Что понимается под термином «Чрезвычайная ситуация» (ЧС) применительно к работе тяговой подстанции? | Эталонный ответ: Чрезвычайная ситуация на тяговой подстанции — это обстановка, сложившаяся в результате аварии (пожар, отключение оборудования, короткое замыкание), которая может повлечь за собой нарушение условий жизнедеятельности людей (персонала), перерыв в движении поездов, а также материальный ущерб и ущерб окружающей среде. |
| 58 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вы, электромонтер тяговой подстанции, обнаружили сильный нагрев и дымление контактного соединения на ошиновке в открытом распределительном устройстве (ОРУ) во время дежурства. Опишите алгоритм ваших действий, учитывая: - Правила поведения в чрезвычайной ситуации. - Требования экологической безопасности (возможное возгорание). - Принципы бережливого производства (предотвращение развития аварии и крупного ущерба). | Эталонный ответ: - Обеспечение безопасности: Оцениваю обстановку с безопасного расстояния. Сообщаю о возгорании и задымлении энергодиспетчеру и руководителю подстанции. При необходимости вызываю пожарную охрану, соблюдая регламент ЧС. - Принятие мер (по распоряжению): По команде диспетчера, если это возможно без риска для жизни, принимаю меры к отключению поврежденного участка (снятию напряжения), чтобы предотвратить развитие аварии. Это соответствует принципу бережливого производства (минимизация потерь от простоя и разрушения оборудования). - Экологическая безопасность: После снятия напряжения и локализации очага (если нет открытого огня), подготавливаю первичные средства пожаротушения (порошковый/углекислотный огнетушитель). При тушении исключаю попадание пены или воды на другое оборудование и грунт, а после ликвидации — обеспечиваю сбор мусора и продуктов горения для утилизации, чтобы не загрязнять почву маслами и сажей. |
| 59 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных мер относятся к принципам бережливого производства (Lean) и могут быть применены при организации рабочего места электромонтера (система 5С)? А. Удаление всех ненужных предметов с рабочего места (сортировка) Б. Ожидание распоряжений от мастера, сидя в бытовке, чтобы не делать лишних движений В. Стандартизация — создание схем и правил размещения инструмента и документации Г. Хранение личной верхней одежды непосредственно у оборудования в ячейках КРУ | А, В |
| 60 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Согласно правилам экологической безопасности и охране труда, какие действия необходимо выполнить при замене масляного выключателя (или трансформатора) для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду? А. Слить отработанное масло прямо на землю или в ливневую канализацию для быстрого удаления Б. Слить масло в специальную герметичную емкость (маслосборник) В. Передать отработанное масло на аффинаж (регенерацию) или утилизацию специализированной организации Г. Сжечь деревянную тару от нового оборудования на территории подстанции для обогрева | Б, В |
| 61 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 7.1 Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередачи до 110 кВ включительно под руководством работника более высокой квалификации | -определять исправность инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты -пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями, средствами защиты | -нормативно-технические и руководящие документы по содержанию инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии -виды и назначение инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты -признаки и виды неисправностей инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты -технологию выполнения вспомогательных работ (ремонт инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты) -свойства материалов, применяемых при ремонте оборудования электроустановок -правила пользования ручным и электрическим инструментом -требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | Что обязан сделать электромонтер тяговой подстанции, если при внешнем осмотре перед началом работ он обнаружил повреждение изоляции на корпусе ручного электроинструмента? А. Начать работу, но держать инструмент только за изолированную ручку Б. Надеть диэлектрические перчатки и продолжить работу В. Не приступать к работе до устранения неисправности и сообщить непосредственному руководителю Г. Отремонтировать инструмент самостоятельно с помощью изоленты | В |
| 62 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | К какому классу относятся электроинструменты, рассчитанные на номинальное напряжение не выше 50 В, не имеющие клемм защитного заземления, и заземление которых не допускается? А. Класс 0 Б. Класс I В. Класс II Г. Класс III | Г |
| 63 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Каким нормативным документом устанавливаются основные требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте оборудования тяговых подстанций ОАО "РЖД"? А. Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) Б. Инструкцией по охране труда для электромонтера тяговой подстанции В. Должностной инструкцией электромонтера Г. Паспортом завода-изготовителя оборудования | Б |
| 64 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Каким свойством должны обладать материалы (лаки, эмали, компаунды), применяемые для пропитки обмоток трансформаторов и электрических машин при ремонте? А. Теплопроводностью и высокой плотностью Б. Высокой гигроскопичностью В. Электроизоляционными свойствами и влагостойкостью Г. Магнитной проницаемостью | В |
| 65 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой признак указывает на неисправность электрозащитных средств (диэлектрических перчаток)? А. Наличие маркировки с датой испытания Б. Хранение в специальном шкафу В. Наличие проколов, трещин или загрязнений Г. Удлиненная форма | В |
| 66 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию "наряд-допуск" применительно к работам на тяговой подстанции. | Наряд-допуск — это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность |
| 67 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под термином "целевой инструктаж" при работе в электроустановках? | Целевой инструктаж — это указания по безопасному выполнению конкретной работы, охватывающие категории работников, определенных нарядом или распоряжением, от производителя работ до членов бригады. Проводится непосредственно перед началом работ |
| 68 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите алгоритм ваших действий (согласно требованиям охраны труда) перед началом работ с применением электрифицированного инструмента на тяговой подстанции. Перечислите, что именно необходимо проверить и в какой последовательности. | - Получить задание у непосредственного руководителя и пройти целевой инструктаж. - Надеть положенную спецодежду и спецобувь, подготовить и проверить исправность необходимых средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, коврики и т.д.). - Получить инструмент у ответственного лица и совместно с ним произвести его осмотр. - Проверить внешним осмотром: - комплектность и надежность крепления деталей; - исправность кабеля (шнура), штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса и рукоятки; - наличие и исправность защитных кожухов; - отсутствие трещин, сколов на корпусе. - Проверить работу на холостом ходу. - Для инструмента I класса проверить исправность цепи заземления между корпусом и заземляющим контактом вилки. - Убедиться, что напряжение инструмента соответствует условиям работы. При обнаружении любой неисправности инструмент не принимать, доложить руководителю и не приступать к работе |
| 69 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных ниже материалов и изделий относятся к проводниковым материалам, применяемым при ремонте электрооборудования тяговых подстанций? (Выберите все правильные ответы) А. Медные шины Б. Трансформаторное масло В. Обмоточные провода Г. Гетинакс Д. Припои (оловянно-свинцовые) | А, В, Д |
| 70 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Согласно инструкции по охране труда, в каких случаях электромонтер тяговой подстанции обязан немедленно сообщить непосредственному руководителю и не приступать к работе (или приостановить работу)? (Выберите все правильные ответы) А. При плохом самочувствии Б. При обнаружении неисправности инструмента или приспособлений В. При отсутствии на рабочем месте средств индивидуальной защиты Г. При окончании рабочей смены Д. При нарушении требований безопасности на рабочем месте | Б, В, Д |
| 71 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 7.2 Выполнять верховые ремонтные работы на отключенных линиях электропередачи напряжеи-ем до 110 кВ включительно и низовые работы на линиях электропередачи любых напряжений под руководством работника более высокой квалификации | -визуально оценивать состояние конструкций, фундаментов кабельных каналов, помещений и территории тяговой подстанции -выполнять работы по покраске металлоконструкций, сетчатых ограждений, фундаментов, оголовок опор тяговой подстанции -выполнять работы по уборке территории тяговой подстанции -выполнять работы по складированию груза и материалов | -нормативно-технические и руководящие документы по содержанию помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии -технологию выполнения вспомогательных работ (покраска металлоконструкций, сетчатых ограждений, фундаментов, оголовков опор, уборка территорий, складирование и транспортировка грузов и материалов) -расположение тяговых подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения в пределах обслуживаемого участка -расположение оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения -назначение и порядок применения инструмента, средств защиты и монтажных приспособлений -виды, назначение ручного и электрического инструмента, правила пользования им -свойства и правила применения лакокрасочных материалов -устройство такелажной оснастки и правила обращения с ней -наименование, обозначение и назначение получаемых материалов | Какой метод обработки металлоконструкций тяговых подстанций обеспечивает наиболее долговременную защиту от коррозии и высокую стойкость к перепадам температур? А. Окрашивание масляной краской в один слой Б. Нанесение грунтовки ГФ-021 без последующей окраски В. Холодное цинкование специальными цинконаполненными составами Г. Покрытие поверхности известковым раствором | B |
| 72 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Каким документом должен руководствоваться электромонтер при выполнении работ по складированию грузов и материалов на территории тяговой подстанции? А. Инструкцией завода-изготовителя лакокрасочных материалов Б. Нормативно-техническими и руководящими документами по содержанию территории В. Должностной инструкцией без учета схем расположения оборудования Г. Устным распоряжением непосредственного руководителя | Б |
| 73 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какова оптимальная температура воздуха в помещении для качественного выполнения малярных работ (согласно общим правилам)? А. 0°C - +5°C Б. +5°C - +10°C В. +15°C - +20°C Г. +25°C - +30°C | В |
| 74 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что из перечисленного относится к такелажной оснастке, применяемой при перемещении грузов? А. Монтерский инструмент и измерительные приборы Б. Стропы, захватные устройства, блоки, тальрепы В. Лакокрасочные материалы и растворители Г. Средства индивидуальной защиты (каска, перчатки) | Б |
| 75 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что должен проверить электромонтер перед началом работ с использованием грузозахватного приспособления? А. Наличие сертификата соответствия на краску Б. Целостность оборудования и отсутствие видимых повреждений В. Соответствие цвета приспособления установленному стандарту Г. Наличие маркировки о последней поверке измерительных приборов | Б |
| 76 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию "Такелажная оснастка". Каково её основное назначение при выполнении работ на тяговой подстанции? | Такелажная оснастка — это комплекс приспособлений (канаты, стропы, блоки, захватные устройства), используемых для подъема, перемещения и фиксации грузов -10. Её основное назначение — обеспечение безопасного и надежного перемещения тяжелого оборудования и материалов при монтаже, демонтаже и ремонтных работах на подстанции. |
| 77 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под термином "холодное цинкование" применительно к антикоррозионной защите металлоконструкций тяговых подстанций? | Холодное цинкование — это технология нанесения защитных покрытий с использованием лакокрасочных композиций, содержащих в качестве пигмента высокодисперсный порошок цинка -1. Данный метод обеспечивает долговременную защиту металла от коррозии, сравнимую с горячим цинкованием, но наносится как обычная краска. |
| 78 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите последовательность (алгоритм) визуальной оценки состояния конструкций, фундаментов кабельных каналов и территории тяговой подстанции перед началом выполнения вспомогательных работ (например, уборки или покраски). Какие дефекты необходимо выявить и зафиксировать в первую очередь? | - Подготовительный этап: Ознакомление с нормативно-технической документацией, получение наряда-допуска, подбор средств индивидуальной защиты. - Обход территории: Визуальный осмотр целостности ограждений, наличия посторонних предметов, состояния отмосток зданий, оценка уровня захламленности. - Осмотр фундаментов и кабельных каналов: Проверка состояния бетонных поверхностей (наличие сколов, трещин, оголения арматуры), целостности перекрытий каналов, отсутствия просадок грунта в местах примыкания. Отсутствие масляных пятен и следов коррозии на закладных деталях. - Осмотр металлоконструкций: Выявление участков с отслоением краски, следов коррозии (ржавчины), механических повреждений, целостность сварных швов и болтовых соединений сетчатых ограждений, оголовков опор -1. - Фиксация дефектов: Составление акта или внесение записи в журнал осмотра с указанием местоположения дефекта, его характера и предварительной оценки степени опасности для дальнейшей работы. |
| 79 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных требований необходимо соблюдать при выполнении малярных работ (покраске металлоконструкций и ограждений) на тяговой подстанции? (Выберите все правильные ответы) - 1 Тщательно перемешивать лакокрасочные материалы перед применением и во время окраски - 2 Обеспечивать эффективную вентиляцию в помещении при работе с красками 3 Проводить окраску только при отрицательных температурах для быстрого высыхания - 4 Передавать жидкие остатки краски в пункты сбора вредных отходов - 5 Использовать любые типы красок без учета их свойств | 1, 2, 4 |
| 80 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | - Что относится к обязанностям электромонтера 3 разряда по содержанию территории и помещений тяговой подстанции в надлежащем состоянии? (Выберите все правильные ответы) 1 Выполнение работ по покраске сетчатых ограждений и фундаментов - 2 Уборка территории от мусора и посторонних предметов - 3 Ремонт сложного электронного оборудования релейной защиты 4Складирование грузов и материалов с учетом требований безопасности - 5Проектирование новых узлов тяговой подстанции | 1, 2, 4 |
| 81 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 7.3 | выполнять вспомогательные работы по техническому обслуживанию оборудования электроустановок тяговых подстанций -выполнять работы по измерению сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В -выполнять работы по разделке и ремонту кабелей -выполнять работы по отбору проб масла из маслонаполненных аппаратов -оценивать визуально состояние оборудования электроустановок | -нормативно-технические и руководящие документы по проведению вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок -технологию проведения вспомогательных работ (мероприятия по подготовке рабочего места; заготовка шин, спусков, перемычек; разделка кабелей и их ремонт; проверка состояния заземляющих устройств; измерение сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В; отбор проб масла из маслонаполненных аппаратов; окраска элементов конструкции и возобновление надписей на электроустановках; снятие показаний электросчетчиков и других измерительных приборов, установленных на щитах управления и в распределительных устройствах для учета потребляемой электроэнергии) -требования и порядок допуска к работам в электроустановках - правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций; -требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | При каком условии электромонтеру 3 разряда разрешается проводить измерение сопротивления изоляции мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В? А. Всегда разрешается самостоятельно Б. Только в присутствии ответственного руководителя работ с группой V В. Разрешается выполнять единолично, имея группу по электробезопасности не ниже III Г. Только в составе бригады из двух человек независимо от группы | В |
| 82 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какова минимальная длина образца кабеля (исключая концевые разделки) для измерения сопротивления изоляции согласно ГОСТ 3345-76? А. Не менее 1 метра Б. Не менее 5 метров В. Не менее 10 метров Г. Не менее 15 метров | В |
| 83 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | С какой целью при отборе пробы трансформаторного масла из маслонаполненного аппарата производится слив первых порций масла (2-10 л) в отдельную емкость? А. Для заполнения дополнительной контрольной пробы Б. Для промывки маслоотборного крана и удаления скопившегося конденсата и загрязнений В. Для проверки вязкости масла на месте Г. Для ускорения процедуры отбора пробы | Б |
| 84 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | На какую величину изоляция жил кабеля должна заходить в корпус сжима при разделке концов кабеля для соединения? А. Изоляция должна быть удалена заподлицо со сжимом Б. Изоляция должна заходить на 2-3 мм в корпус сжима В. Изоляция должна заходить не менее чем на 10 мм Г. Изоляция должна быть удалена с запасом 10-15 мм до сжима | Б |
| 85 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Каким документом должен руководствоваться электромонтер при отборе проб изоляционных жидкостей из маслонаполненного оборудования? А. ГОСТ Р МЭК 60475-2013 Б. ГОСТ 3345-76 В. ОСТ 92-1654-77 Г. СНиП 3.05.06-85интервью, составить пресс-релиз | А |
| 86 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | Дайте определение понятию "коэффициент абсорбции" при измерении сопротивления изоляции. Для чего он используется? | Коэффициент абсорбции — это отношение сопротивления изоляции, измеренного через 60 секунд после приложения напряжения мегаомметра (R60), к сопротивлению, измеренному через 15 секунд (R15). Он используется для оценки степени увлажнения изоляции и определения необходимости ее сушки. Нормируемое значение коэффициента абсорбции должно быть не ниже 1,3 при температуре от +10 до +30°С |
| 87 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | Что понимается под термином "представительность пробы" при отборе трансформаторного масла из маслонаполненного оборудования? | Представительность пробы — это тождественность (полное соответствие) состава и свойств масла, содержащегося в пробоотборной емкости, составу и свойствам масла, находящегося в контролируемом оборудовании (трансформаторе, выключателе и т.д.). Отбор должен обеспечивать именно такое соответствие для достоверности последующих испытаний |
| 88 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите технологическую последовательность операций при выполнении вспомогательных работ по разделке конца кабеля под соединение (муфту). Какие требования безопасности необходимо соблюдать при этом? | Правильный ответ: Технологическая последовательность разделки кабеля: - Выполнить разметку места разделки согласно монтажной схеме (определить длину разделки). - Обрезать кабель клещами (при необходимости) и снять временный бандаж. - Снять наружные покровы (джут, кабельную пряжу) на размеченную длину. - Наложить бандаж на броню и снять бронеленты (стальную ленточную броню), удалить подушку под броней. - Снять оболочку (свинцовую, алюминиевую или пластмассовую), стараясь не повредить изоляцию жил. - Разобрать поясную изоляцию и удалить заполнитель, освободив жилы. - Разделать жилы (разогнуть, придать форму, необходимую для монтажа муфты) и удалить изоляцию с концов жил на длину, необходимую для опрессовки наконечников или соединения. - Зачистить токопроводящие жилы до металлического блеска (шлиф-шкуркой). - Произвести прозвонку жил для идентификации и проверки целостности. Требования безопасности: - Работы выполнять только при снятом напряжении и наличии наряда-допуска. - Проверить отсутствие напряжения на токоведущих жилах. - Для резки кабеля использовать специальные ножницы или ножовку, исключая повреждение рук. - При работе с инструментом (нож, ножовка) соблюдать осторожность, не допускать срыва инструмента. - Разогрев кабельной массы (при заливке муфт) производить на безопасном расстоянии от горючих веществ, используя средства индивидуальной защиты (рукавицы, очки). - При работе в траншее или колодце следить за устойчивостью стенок и отсутствием вредных газов |
| 89 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных требований необходимо соблюдать при отборе проб трансформаторного масла из маслонаполненных аппаратов открытых подстанций? (Выберите 3 правильных варианта) А. Отбор проб производить только в сухую погоду Б. Отбор проб производить бригадой в составе не менее 2 человек с соответствующими группами по электробезопасности (не ниже IV и II) В. Посуду для пробы предварительно высушить в сушильном шкафу Г. Пробу отбирать обязательно при отключенном оборудовании Д. Отбор производить только из верхней части бака оборудования Е. Наполнять пробоотборную посуду маслом на 95-98% объема, исключая образование пузырьков воздуха | А, Б, В |
| 90 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие операции входят в состав вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок тяговых подстанций для электромонтера 3 разряда? (Выберите 3 правильных варианта) А. Капитальный ремонт трансформатора с заменой обмоток Б. Окраска элементов конструкции и возобновление надписей на электроустановках В. Наладка устройств релейной защиты и автоматики Г. Проверка состояния заземляющих устройств (визуальный осмотр) Д. Заготовка шин, спусков, перемычек Е. Ремонт полупроводниковых преобразователей | Б, Г, Д |
| 91 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 7.4 | --визуально оценивать состояние электроустановок при разборке (сборке) оборудования электроустановок -выполнять вспомогательные работы по ремонту оборудования электроустановок тяговых подстанций -выполнять работы по разборке (сборке) оборудования электроустановок, дугогасительных камер -выполнять работы по монтажу электрического освещения на тяговой подстанци | -нормативно-технические и руководящие документы по разборке (сборке) оборудования электроустановок -технологию выполнения вспомогательных работ (разборка (сборка) электрооборудования, дугогасительных камер, монтаж электрического освещения) -принципиальные электрические схемы электроустановок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций -виды крепежных деталей, арматуры, марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках -назначение и расположение оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения-нормативно-технические и руководящие документы по разборке (сборке) оборудования электроустановок -технологию выполнения вспомогательных работ (разборка (сборка) электрооборудования, дугогасительных камер, монтаж электрического освещения) -принципиальные электрические схемы электроустановок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций -виды крепежных деталей, арматуры, марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках -назначение и расположение оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения | При визуальном осмотре разрядника вы обнаружили трещину на фарфоровом покрышке (корпусе). Каковы должны быть ваши действия согласно технологии ремонта? А. Зачистить трещину и покрыть лаком Б. Немедленно отключить разрядник и заменить его, так как он не подлежит ремонту В. Продолжить наблюдение, так как это не влияет на работу Г. Залить трещину эпоксидной смолой | Б |
| 92 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой инструмент применяется для опрессовки (обжатия) наконечников при монтаже проводов сечением 50 мм² на тяговой подстанции? А. Монтажка и зубило Б. Пассатижи универсальные В. Пресс-клещи (гидравлические или механические) с соответствующими матрицами Г. Газовый ключ | В |
| 93 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Каким должен быть угол пересечения трассы электропроводки с трубопроводами (водопровод, отопление) при монтаже освещения? А. 30 градусов Б. 45 градусов В. 90 градусов (перпендикулярно) Г. Угол не нормируется | В |
| 94 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При разборке дугогасительной камеры масляного выключателя вы сливаете масло. Куда необходимо слить отработанное масло? А. В ближайшую канализацию или на грунт Б. В специальную герметичную тару для отработанного масла В. Оставить в поддоне для испарения Г. Слить в систему водоснабжения для разбавления | Б |
| 95 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какие крепежные детали обязательно должны иметь пружинные шайбы (гроверы) при сборке контактных соединений шин заземления? А. Только болты диаметром менее 6 мм Б. Только шпильки В. Все болтовые соединения для предотвращения самоотвинчивания при вибрации Г. Крепеж не требует шайб, так как используется сварка | В |
| 96 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Как называется устройство, предназначенное для гашения электрической дуги, возникающей между контактами коммутационного аппарата при отключении токов короткого замыкания? | Дугогасительная камера |
| 97 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Как называются короткие отрезки провода (гибкие или жесткие), предназначенные для ответвлений от магистральных линий или переходов с оборудования на изоляторы? | Спуски (или спуски к оборудованию) |
| 98 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите пошагово технологию выполнения вспомогательных работ при разборке дугогасительной камеры масляного выключателя (типа ВМГ-133 или аналога) перед ее ремонтом. Какие меры безопасности необходимо соблюсти? | Правильный ответ (эталон): - Отключить выключатель от сети, убедиться в отсутствии напряжения на вводах. - Перекрыть маслопровод (если есть система циркуляции) или подготовить емкость для слива масла. - Открыть сливное отверстие (пробку) бака выключателя и слить трансформаторное масло в подготовленную герметичную тару. Слив производить полностью. - Отсоединить газоотводные трубки (если есть) от горловины камеры. - Отвернуть крепежные болты (гайки), крепящие крышку (горловину) или направляющее устройство к баку. - При помощи такелажных приспособлений (строп) извлечь дугогасительную камеру из бака и установить на стеллаж для последующей дефектовки. Меры безопасности: Работать в диэлектрических перчатках (при работе под напряжением исключено, но для защиты от масла и загрязнений), использовать защитные очки. При подъеме камеры соблюдать правила строповки. Исключить курение и открытый огонь из-за паров масла. |
| 99 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных признаков указывают на неудовлетворительное состояние дугогасительной камеры, требующее её замены или ремонта? (Выберите все правильные варианты) А. Небольшое потемнение лакового покрытия внутри камеры Б. Оплавление или обгорание дугогасительных рогов В. Трещины и сколы в изоляционных перегородках камеры Г. Наличие легкого налета масла на стенках Д. Наличие следов интенсивного перекрытия (дорожек токопроводящего нагара) по внутренней поверхности | Б, В, Д |
| 100 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При монтаже электрического освещения в помещении щитовой тяговой подстанции необходимо выбрать марку провода и способ его прокладки. Какие из вариантов соответствуют требованиям ПУЭ (Правил устройства электроустановок)? (Выберите все правильные варианты) А. Провод ПУНП, проложенный скрыто под штукатуркой Б. Провод ВВГнг-LS, проложенный открыто в стальной трубе Г. Провод ПВ-1, проложенный в ПВХ-гофре по стенам Д. Провод АППВ, проложенный открыто без дополнительной защиты Е. Провод ШВВП (как для удлинителей) для стационарной проводки в щитовой В. Наличие меню в столовой на текущий день Г. Сведения о проведении противоаварийных тренировок за прошлый месяц | Б, Г |