Комплект оценочных материалов

Дисциплина: ПМ.05 МОНТАЖ, НАЛАДКА И РЕМОНТ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Специальность 13.02.07 Электроснабжение

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Результаты обучения по дисциплине | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Какой документ является основным руководящим техническим документом (нормативным актом) при выполнении работ по монтажу кабельных линий напряжением до 110 кВ? А) ГОСТ на кабельную продукцию Б) Строительные нормы и правила (СНиП) / Свод правил (СП) по устройству кабельных линий В) Инструкция завода-изготовителя кабеля Г) Типовой проект организации труда | Б |
| 2 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой параметр является определяющим для выбора способа прокладки кабеля (в траншее, в трубах, в канализации) на начальном этапе планирования работ? А) Цвет оболочки кабеля Б) Масса кабеля на барабане В) Условия окружающей среды и вероятность механических повреждений Г) Страна-производитель кабеля | В |
| 3 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что из перечисленного является конечной целью проведения профилактических испытаний кабельной линии повышенным напряжением? А) Определение текущего расхода электроэнергии Б) Проверка целостности жил кабеля В) Оценка состояния изоляции и выявление дефектов, не выявляемых при обычном осмотре Г) Тренировка персонала для работы под напряжением | В |
| 4 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При монтаже соединительной муфты на кабеле с бумажной пропитанной изоляцией самым ответственным этапом является: А) Зачистка оболочки от грунтовки Б) Восстановление герметичности и изоляции путем заливки специальных составов или установки термоусаживаемых трубок В) Опрессовка наконечников на жилах Г) Маркировка муфты биркой | Б |
| 5 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой метод ремонта кабельной линии применяется при обнаружении локального повреждения изоляции, которое не связано с обрывом жил? А) Замена всей поврежденной строительной длины кабеля Б) Вырезка поврежденного места и монтаж вставки с двумя муфтами В) Наложение бандажа и заливка кабельной массой без разрезания Г) Демонтаж линии и прокладка новой | Б |
| 6 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину «Кабельная муфта». | Устройство для соединения (соединительная муфта), ответвления (ответвительная муфта) или оконцевания (концевая муфта) кабелей, предназначенное для защиты места соединения от воздействия окружающей среды и восстановления всех защитных покровов и изоляции кабеля. |
| 7 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под термином «Режим нейтрали» в электрических сетях, который необходимо учитывать при выборе типа муфт и испытаний кабельной линии? | Способ соединения нейтральной точки (нейтрали) обмоток трансформатора или генератора с заземляющим устройством (например, глухозаземленная, изолированная, эффективно заземленная нейтраль). |
| 8 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | При плановом осмотре кабельной линии 10 кВ, проложенной в земле, вы обнаружили выход масла на поверхность земли по трассе кабеля (признак повреждения). Опишите последовательность ваших действий (план решения задачи) от момента обнаружения дефекта до составления акта о ремонте. Какие информационные ресурсы (документы) вам потребуются и как вы оцените результат выполненного ремонта? | 1. Оценить масштаб и опасность (оцепление, запись в журнал дефектов, фотофиксация). 2. Обращение к исполнительной документации (паспорт линии, схема трассы), определение типа кабеля и поврежденного участка. 3. Подготовка плана работ (отключение линии, оформление наряда-допуска, выбор метода ремонта — скорее всего, вырезка поврежденного места). 4. Земляные работы, определение точного места повреждения (методом прожига или прожигания), разделка кабеля, монтаж соединительной муфты. 5. Проведение высоковольтных испытаний линии после монтажа муфты (нормативные значения сопротивления изоляции, отсутствие пробоя), восстановление защитного покрова, обратная засыпка, внесение изменений в исполнительную документацию (схему трассы с привязкой новой муфты). |
| 9 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие факторы из перечисленных необходимо учитывать при выборе трассы для прокладки силового кабеля напряжением 6-10 кВ в городе? (Выберите все правильные ответы) А) Наличие других подземных коммуникаций (водопровод, газопровод, теплотрасса) Б) Грунтовые условия и уровень грунтовых вод В) Торговая стоимость земельного участка над трассой Г) Наличие зеленых насаждений (деревьев) Д) Эстетические предпочтения заказчика Е) Возможность механизированной разработки грунта | А, Б, Г, Е |
| 10 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При приемке в эксплуатацию вновь смонтированной кабельной линии 10 кВ комиссия проверяет ряд документов. Какие из перечисленных документов являются обязательными в составе исполнительной документации? (Выберите все правильные ответы) А) Проект линии (с внесенными изменениями) Б) Справка о погодных условиях на момент прокладки В) Протоколы прогрева кабеля на барабане перед прокладкой (если требовалось) Г) Сертификаты и паспорта на смонтированные муфты и кабель Д) Журнал производства работ по монтажу муфт Е) Штатное расписание монтажной организации | А, В, Г, Д |
| 11 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | Какой информационный источник является наиболее достоверным и актуальным при поиске нормативных требований к допустимым токам короткого замыкания для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена? А) Форумы электромонтеров в социальных сетях Б) Технический паспорт на кабель конкретного завода (например, "Севкабель") В) Глава 1.4 ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и ГОСТ Р МЭК 60502-2 Г) Рекламный буклет дистрибьютора кабельной продукции | В |
| 12 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какое современное цифровое средство (прибор) позволяет наиболее точно определить трассу скрытой кабельной линии и глубину ее залегания без вскрытия грунта? А) Мегаомметр Б) Трассоискатель (кабелеискатель) В) Токоизмерительные клещи Г) Микроомметр | Б |
| 13 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для поиска информации о типовых технологических картах (ТТК) на монтаж концевой муфты для конкретного типа кабеля (например, ААБл-10кВ), какой источник следует использовать в первую очередь? А) Запрос в поисковой системе "Яндекс" или Google Б) Официальный сайт завода-изготовителя муфт (каталог продукции и инструкции по монтажу) В) Видеохостинг YouTube (любительские видео) Г) Электротехнический форум | Б |
| 14 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При оформлении результатов поиска информации по дефектам кабельных линий, что является наиболее значимым элементом структуры отчета (акта расследования)? А) Перечень использованных интернет-браузеров Б) ФИО сотрудника, осуществлявшего поиск В) Причина повреждения, установленная по результатам испытаний и ремонта (локализация) Г) Список литературы, не относящейся к электроэнергетике | В |
| 15 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вы работаете с программным обеспечением для проверки релейной защиты и вам необходимо создать новый протокол испытаний. Какое действие наиболее эффективно для использования современного ПО? А) Создавать каждый протокол с нуля вручную Б) Использовать встроенные шаблоны и автоматизированные функции программы для генерации отчета В) Делать скан рукописного протокола и подшивать к делу Г) Рисовать протокол в программе Paint | Б |
| 16 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию «информационный поиск» в профессиональной деятельности. | Информационный поиск – это процесс активного целенаправленного поиска, систематизации и анализа технической документации (нормативной, эксплуатационной, справочной), необходимой для качественного выполнения монтажа, наладки или ремонта кабельной линии. |
| 17 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под термином «Структурирование информации» при подготовке дефектной ведомости на ремонт кабельной линии? | Структурирование информации – это организация собранных данных о повреждениях в логическую последовательность (например, по пикетам трассы, по типам дефектов, по очередности выполнения работ) для удобства составления сметы и плана ремонта. |
| 18 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вы – мастер электромонтажной бригады. При прокладке кабельной линии 10 кВ по территории промышленного предприятия вы обнаружили, что на трассе, указанной в проекте, находится действующий подземный трубопровод с горячей водой (теплотрасса), не отмеченный на проектной схеме. Прокладка кабеля в непосредственной близости от трубопровода запрещена нормами, так как приведет к перегреву кабеля. Начальник участка требует срочно доложить план действий. Задание: Как вы определите проблему и её составные части? | Проблема: невозможность выполнения проектного решения из-за неучтенного препятствия (теплотрасса), что угрожает срывом сроков и качеством монтажа. Составные части: Техническая – несоответствие проекта реальным условиям, риск перегрева кабеля. Организационная – необходимость корректировки трассы, согласования с заказчиком и проектным институтом. Временная – сжатые сроки, давление руководства. |
| 19 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При планировании процесса поиска информации для замены маслонаполненной муфты на термоусаживаемую на линии 10 кВ, какие источники вы будете считать наиболее значимыми и приоритетными? (Выберите все правильные ответы) А) Советы коллег из соседнего цеха Б) "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП) В) Инструкция завода-изготовителя выбранной термоусаживаемой муфты Г) Посты в Telegram-каналах "Электрик" Д) Исполнительная схема существующей кабельной линии Е) Реферат из интернета на тему "Кабели" | Б, В, Д |
| 20 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных современных цифровых средств и программ могут быть использованы для документирования результатов осмотра кабельной трассы и оперативной передачи данных мастеру? (Выберите все правильные ответы) А) Смартфон с функцией геопривязки и камерой Б) Электронный журнал обходов в формате мобильного приложения (например, на базе Android) В) Аналоговая рация Г) GPS/ГЛОНАСС навигатор для фиксации координат опор/муфт Д) Пишущая машинка Е) Бинокль | А, Б, Г |
| 21 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | – организовывать работу коллектива и команды – взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | – психологические основы деятельности коллектива – психологические особенно-сти личности | Ситуация: Бригада электромонтажников приступила к прокладке кабеля в траншее. Один из членов бригады предлагает изменить последовательность операций, чтобы сэкономить время, но это нарушает технологическую карту. Что должен сделать мастер (бригадир) в первую очередь? А. Поддержать инициативу, если она действительно сократит время простоя. Б. Отклонить предложение без объяснения причин, так как план уже утвержден. В. Остановить работу, выслушать аргументы рабочего, затем объяснить, почему нарушение технологии недопустимо и чем это грозит (риск повреждения кабеля, безопасность). Г. Предложить рабочему доложить об этом предложении руководству самостоятельно после смены. | В |
| 22 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При проведении работ по ремонту кабельной линии на территории завода к вам (мастеру) подходит представитель цеха-заказчика и требует срочно подключить временную линию, минуя график производства работ. Ваши действия? А. Выполнить требование, так как заказчик главный. Б. Отказаться и объяснить, что любое подключение должно быть согласовано с руководством и диспетчерской службой для обеспечения безопасности. В. Попросить заказчика написать заявление на имя директора. Г. Сделать вид, что вы не расслышали, и продолжить работу. | Б |
| 23 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Для эффективной организации работы бригады при монтаже муфты на сложном участке трассы мастер должен в первую очередь: А. Выдать всем инструмент и наблюдать со стороны. Б. Четко распределить роли (разделка кабеля, подогрев, заливка компаундом) с учетом квалификации каждого члена бригады. В. Самому выполнить самую сложную операцию, чтобы остальные учились. Г. Установить систему штрафов за возможный брак. | Б |
| 24 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Кто является главным источником информации о параметрах сети и условиях производства работ (наличие других коммуникаций, напряжение и т.д.) перед началом монтажа на промышленном объекте? А. Старший по бригаде. Б. Представитель технического надзора заказчика. В. Опытный коллега из соседней бригады. Г. Оперативно-ремонтный персонал объекта (диспетчер). | Г |
| 25 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Во время высоковольтных испытаний кабеля вы обнаружили, что ваш коллега забыл выставить ограждение в зоне испытаний, хотя людей там нет. Что нужно сделать? А. Продолжить испытания, так как людей нет, а время поджимает. Б. Сделать коллеге замечание после работы. В. Немедленно остановить испытания, потребовать выставить ограждение и проверить, что все предупреждающие знаки установлены. Г. Ничего не делать, это ответственность того коллеги. | В |
| 26 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | В профессиональной деятельности электромонтажника важно взаимодействие с руководством. Дайте определение термину «Наряд-допуск» и кратко укажите, какую функцию он выполняет в коммуникации между руководителем работ и бригадой. | Наряд-допуск — это письменное распоряжение на производство работ, оформленное на специальном бланке. Он фиксирует задание, состав бригады, меры безопасности и является юридическим документом, регламентирующим взаимодействие и ответственность выдающего наряд, производителя работ и членов бригады. |
| 27 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | При взаимодействии с коллегами часто используется термин «Локализация аварии». Что означает это понятие при ремонте кабельной линии? | Локализация аварии — это действия бригады по точному определению места повреждения кабеля и отключению (изоляции) поврежденного участка от остальной части сети, чтобы предотвратить развитие аварии и обеспечить возможность ремонта. |
| 28 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вы – мастер бригады электромонтажников. В бригаде возник конфликт: два опытных работника отказываются выполнять тяжелую работу по раскатке кабеля вручную на сложном участке, требуя, чтобы это делали молодые. Молодые работники обижены, темп работ упал. Начальник участка требует восстановить дисциплину и сдать объект в срок. Задание: Опишите ваши действия по организации работы коллектива и взаимодействию с подчиненными для разрешения конфликта и выполнения задачи. | Анализ ситуации и психологического климата: Понять причины отказа: возможно, опытные работники считают, что молодые должны набираться опыта, или чувствуют, что их опыт не ценят. Молодые могут воспринимать это как дедовщину. Оценить, кто лидеры в бригаде, кто может повлиять на остальных. Индивидуальная беседа с каждым из опытных работников: Спокойно, без давления, выяснить их позицию. Признать их опыт и значимость. Объяснить, что сложный участок требует именно их квалификации, чтобы избежать ошибок. Предложить им стать наставниками для молодых на этом этапе, объясняя нюансы раскатки. Психологический прием: перевести задачу из "тяжелой работы" в "ответственное задание, требующее мастерства". |
| 29 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных действий мастера способствуют эффективному взаимодействию с коллективом бригады при проведении планово-предупредительного ремонта (ППР) кабельной линии? Выберите все правильные варианты. А. Проведение ежедневного инструктажа с разъяснением задач каждому члену бригады. Б. Сокрытие информации о возможных трудностях, чтобы не демотивировать работников. В. Контроль промежуточных этапов работ с обсуждением качества. Г. Поощрение взаимопомощи и обучения молодых специалистов более опытными. Д. Приказ о переработках без дополнительной оплаты для выполнения плана. | А,В,Г |
| 30 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При взаимодействии с клиентом (заказчиком) по факту выполнения аварийно-восстановительных работ на кабеле, какие фразы и действия мастера являются профессиональными и этичными? Выберите все правильные варианты. А. «Ваш кабель был в ужасном состоянии, это не наша вина». Б. Четкое и спокойное объяснение причины повреждения (если она установлена) и объема выполненных работ. В. Предоставление исполнительной документации и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации. Г. «Мы сделали все, претензии к диспетчерской службе, это они долго ехали». Д. Уточнение у заказчика, есть ли у него пожелания или замечания по качеству выполненного ремонта. | Б,В,Д |
| 31 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | При сдаче выполненных работ по монтажу кабельной линии мастер составляет акт скрытых работ. Какой из вариантов оформления документа является грамотным с точки зрения профессиональной лексики и официально-делового стиля? А. «Мы тут кабель проложили, всё нормально, засыпали, подпишите». Б. «Акт освидетельствования скрытых работ: произведена прокладка кабеля марки ААБлУ 3х120 мм² в траншее на глубине 0,8 м, подсыпка песком, укрытие кирпичом. Замечаний нет». В. «Кабель положили, всё пучком, претензий не имеем». Г. «Акт: я, Иванов, проложил кабель, прошу утвердить». | Б |
| 32 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Во время обеда в бригаде возник спор на бытовую тему, и один из коллег (представитель другой культуры) высказал мнение, которое показалось вам оскорбительным. Что будет соответствовать принципу толерантности? А. Громко высказать своё возмущение, пристыдить коллегу перед всеми. Б. вмешаться в спор и запретить подобные темы на будущее. В. Спокойно пояснить, что вам эта тема неприятна, и предложить перевести разговор в нейтральное русло, учитывая право каждого на своё мнение. Г. Пожаловаться мастеру, чтобы его наказали. | В |
| 33 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | После аварийного ремонта кабеля вам необходимо написать объяснительную записку о причинах задержки восстановления электроснабжения. Какова правильная структура такого документа? А. Описание причин, дата, подпись, адресат. Б. Адресат, дата, заголовок, текст с изложением фактов и причин, подпись. В. Заголовок, подпись, текст, дата. Г. Текст, адресат, подпись, дата. | Б |
| 34 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Вы готовите устное сообщение на планерке о ходе работ по перекладке кабеля. Как лучше построить выступление, чтобы оно было понятным и профессиональным? А. Сначала перечислить все мелкие трудности, потом сказать общий результат. Б. Начать с цифр и технических терминов без пояснений. В. Представиться, кратко обозначить объект и этап работ, озвучить выполненные объёмы, возникшие проблемы и предложения по их решению, поблагодарить за внимание. Г. Рассказать анекдот, чтобы разрядить обстановку, затем перейти к делу. | В |
| 35 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При приёмке кабельной линии в эксплуатацию представитель заказчика указывает на несоответствие в исполнительной документации. Ваши действия как мастера? А. Спорить и доказывать, что всё сделано правильно. Б. Сказать, что это не ваша обязанность, пусть разбирается ПТО. В. Внимательно выслушать замечания, при необходимости задать уточняющие вопросы, зафиксировать замечания и предложить план их устранения в соответствии с нормами. Г. Обидеться и уйти, хлопнув дверью. | В |
| 36 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину «Исполнительная документация» в строительстве кабельных линий. Какие основные документы в неё входят (назовите не менее двух)? | Исполнительная документация — это комплект чертежей и текстовых документов, отражающих фактическое выполнение строительно-монтажных работ и соответствие их проекту. Основные документы: исполнительные схемы трассы кабеля, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний кабеля, паспорта на смонтированные муфты. |
| 37 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Объясните значение термина «Толерантность» в контексте работы многонациональной бригады электромонтажников. Приведите пример толерантного поведения. | Толерантность — это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. В бригаде это означает: уважение к обычаям и религии коллег, недопустимость насмешек над акцентом или национальными традициями, готовность помочь независимо от национальности. Пример: если у коллеги религиозный праздник, можно подменить его на сложной операции, чтобы он мог отметить. |
| 38 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вы – мастер бригады. После аварийного ремонта кабельной линии необходимо сдать заказчику исполнительную документацию и объяснить причину задержки. В бригаде работают представители разных культур (русские, узбеки, таджики). Один из молодых рабочих (иностранец) допустил ошибку при монтаже муфты, из-за чего пришлось переделывать работу. Он очень переживает. Задание: Опишите кратко: Как вы построите устное сообщение (доклад) начальнику о причинах задержки? (Основные фразы). Как вы оформите запись в оперативном журнале или акте? (Короткая формулировка). Как вы проявите толерантность при разговоре с провинившимся рабочим-иностранцем, чтобы поддержать его и сохранить его уважение в коллективе? | Устное сообщение начальнику (доклад): "Докладываю: аварийный ремонт кабеля 10 кВ завершен, напряжение подано. Произошла задержка на 2 часа из-за ошибки при монтаже муфты молодым специалистом. Ошибка устранена, муфта переделана, качество подтверждено испытаниями. Приняли меры: с рабочим проведен допинструктаж." Запись в документации (акт или журнал): "При монтаже соединительной муфты выявлено нарушение технологии (недостаточная зачистка жил). Муфта демонтирована, монтаж выполнен повторно с соблюдением требований. Замечаний к качеству нет." Толерантное поведение с рабочим: Разговор наедине, спокойным тоном: "Ошибки бывают у всех, не переживай. Давай разберем, что пошло не так. Ты стараешься, это видно. В следующий раз, если что-то непонятно в технологии – сразу спрашивай у меня или у опытных ребят. Мы одна бригада". В присутствии других не унижать, не высмеивать акцент или национальность. Напротив, сказать при всех: "Помогайте новичку, сами такими были". |
| 39 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных требований предъявляются к оформлению производственной документации (актов, протоколов, нарядов) на государственном языке? Выберите все правильные варианты. А. Использование профессиональных терминов и стандартных формулировок. Б. Допустимость разговорных и просторечных выражений для быстроты. В. Чёткость, лаконичность, отсутствие двусмысленности. Г. Обязательное наличие подписей всех членов бригады, даже не участвовавших в работе. Д. Указание дат, фамилий, должностей, ссылок на нормативные документы. | А,В,Д |
| 40 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | В бригаду, где работают люди разных возрастов и культур, пришёл новый сотрудник из другой страны, плохо владеющий языком. Какие действия коллег будут соответствовать принципу толерантности и помогут адаптации? Выберите все правильные варианты. А. Игнорировать его, так как он сам должен выучить язык. Б. Объяснять ему основные рабочие команды медленно, с показом, используя жесты и простые слова. В. Посмеиваться над его акцентом в курилке. Г. Включать его в неформальное общение, даже если он не всё понимает, проявлять терпение. Д. Поручать ему только простые подсобные работы, не требующие общения. | Б,Г |
| 41 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 13.02.07 Электроснабжение - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона правила поведения в чрезвычайных ситуациях | При прокладке кабеля в траншее остатки битумной мастики, промасленная ветошь и обрезки кабеля были высыпаны в ближайший лесопосадочный массив. Какое правило экологической безопасности нарушено? 1. Правило разведения костров. 2. Правило раздельного сбора отходов (отходы 3-4 класса опасности должны утилизироваться специализированными организациями). 3. Правило тишины в ночное время. 4. Никакое, все перечисленное – обычный мусор. | 2 |
| 42 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При ремонте кабельной линии в черте города отработанное трансформаторное масло слили в ливневую канализацию. Каковы последствия? 1. Никаких, масло растворится в воде. 2. Загрязнение почвы и грунтовых вод, наложение крупного штрафа, возможно возбуждение уголовного дела. 3. Масло улучшит смазку труб канализации. 4. Это стандартный способ утилизации, разрешенный нормами. | 2 |
| 43 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Какое действие является примером ресурсосбережения при монтаже соединительной муфты? 1. Использовать новую термоусаживаемую трубку вместо обрезка старой. 2. Точно отмерить длину кабеля, избегая лишних остатков, и сдавать обрезки цветного металла на переработку. 3. Работать при полной освещенности в любое время суток. 4. Использовать одноразовые перчатки повторно, промыв их бензином. | 2 |
| 44 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Принцип «бережливого производства» «5S» предполагает в том числе сортировку и устранение лишнего. Что из перечисленного на рабочем месте электромонтера является лишним и подлежит удалению? 1. Исправный ключ для опрессовки наконечников. 2. Заводская инструкция по монтажу муфт. 3. Сломанный мегаомметр, не подлежащий ремонту. 4. Запасные термоусаживаемые трубки в упаковке. | 3 |
| 45 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При обходе кабельной трассы вы заметили, что над кабелем, проложенным на глубине 0,7 м, ведутся земляные работы экскаватором без согласования с сетевой организацией. Ваши действия? 1. Не вмешиваться, так как это не ваш участок. 2. Немедленно потребовать остановить работы, вызвать мастера, оцепить место раскопок (опасность повреждения кабеля с риском поражения током). 3. Помочь экскаваторщику быстрее выкопать траншею. 4. Сделать замечание и уйти. | 2 |
| 46 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение: что такое «опасные отходы» в деятельности электромонтера по ремонту кабельных линий? Приведите два примера. | Эталон: Опасные отходы – это отходы, содержащие вредные вещества, которые оказывают токсическое, пожаровзрывоопасное или иное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Примеры: отработанное трансформаторное масло, промасленная ветошь, остатки битумных компаундов, ртутные лампы (если использовались). |
| 47 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вставьте пропущенное слово: «Система организации рабочего пространства, направленная на повышение эффективности и безопасности, включающая сортировку, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизацию и совершенствование, называется ____________ производством». | Эталон: бережливым |
| 48 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите три конкретных действия в рамках бригады по ремонту кабельной линии, которые реализуют принципы бережливого производства (устранение потерь времени, материалов, движений). Также опишите три действия при аварийном розливе масла из кабеля (экологическая ЧС). | Примерный эталон: Бережливое производство: 1) Организация инструмента в кейсе в порядке использования (частые – сверху); 2) Стандартизация разделки кабеля (использование шаблонов длин); 3) Предварительная подготовка материалов (нарезка трубок, подбор матриц) до начала работ. ЧС (розлив масла): 1) Немедленно остановить работу, оцепить место; 2) Засыпать место розлива песком или сорбентом, собрать его в герметичную тару; 3) Сообщить руководителю и экологу предприятия, составить акт. |
| 49 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных факторов изменения климата могут привести к повреждению кабельных линий и должны учитываться при их эксплуатации? 1. Повышение уровня грунтовых вод (подтопление муфт). 2. Увеличение количества гроз (перенапряжения). 3. Учащение зимних оттепелей и морозов (пучение грунта). 4. Изменение стоимости кабельной продукции. 5. Рост зарплаты персонала. | 1, 2, 3 |
| 50 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При проведении работ по монтажу муфты в зимнее время необходимо соблюдать экологические и ресурсосберегающие меры. Какие из перечисленных действий правильны? 1. Прогревать кабель электрическим током, контролируя температуру, чтобы не перегреть изоляцию. 2. Сжигать обрезки изоляции и ветошь в траншее для обогрева. 3. Использовать многоразовые средства защиты (диэлектрические перчатки, коврики) вместо одноразовых, где это возможно. 4. Сливать конденсат из компрессора на землю. 5. Собирать и сдавать медные и алюминиевые обрезки жил в металлолом. | 1,3,5 |
| 51 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | На монтажном чертеже кабельной линии встретилось обозначение «КЛ-10 кВ». Что означает эта аббревиатура? 1. Кабельная линия напряжением 10 киловольт. 2. Контрольная лампа на 10 кВ. 3. Кабель лучевой, 10 жил. 4. Концевая заделка на 10 кВ. | 1 |
| 52 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В оперативном журнале сделана запись: «Произведена замена концевой муфты КВВ на КВТп на КЛ-6 кВ, ячейка №12». Расшифруйте аббревиатуру «КВТп». 1. Кабель высоковольтный термоусаживаемый, полиэтиленовый. 2. Концевая воронка термоусаживаемая с токопроводящим покрытием. 3. Кабельная вставка тросовая, промежуточная. 4. Кольцо вентиляционное торцевое. | 2 |
| 53 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В инструкции сказано: «При монтаже муфты необходимо восстановить экран». Что означает термин «экран» применительно к кабелю с изоляцией из сшитого полиэтилена? 1. Защитный покров от грызунов. 2. Металлическая или полупроводящая оболочка, предназначенная для выравнивания электрического поля и заземления. 3. Теплоотражающий слой. 4. Маркировочная лента. | 2 |
| 54 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В технологической карте указана операция «опрессовка наконечников». Каким инструментом она выполняется? 1. Мегаомметром. 2. Пресс-клещами (гидравлическими или ручными) с набором матриц. 3. Паяльником. 4. Ножовкой по металлу. | 2 |
| 55 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При чтении схемы трассы кабельной линии вы видите условный знак в виде кружка с залитой половиной и надписью «М-5». Что обозначает этот знак? 1. Место установки опоры №5. 2. Муфта соединительная порядковый номер 5. 3. Мониторинговая точка №5. 4. Место измерения сопротивления заземления. | 2 |
| 56 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину: «грозозащитный трос» в контексте кабельных линий? (Для чего применяется, где располагается?) | Эталон: Грозозащитный трос – это стальной оцинкованный трос, прокладываемый над кабельной линией (часто в траншее – сигнальная лента, но также может быть на опорах ВЛ). Над подземными кабельными линиями его функцию выполняет сигнальная лента (красная, с надписью «Осторожно, кабель!»), предупреждающая о наличии кабеля при земляных работах. Для ВЛ – трос, принимающий удар молнии. |
| 57 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что означает термин «бронированный кабель» и какими буквами в маркировке это обозначается (приведите пример марки)? | Эталон: Бронированный кабель – кабель, имеющий поверх оболочек слой стальных лент или проволок (броня) для защиты от механических повреждений при прокладке и эксплуатации. В маркировке обозначается буквами: Б (броня из стальных лент), К (броня из круглых проволок). Пример: ААБл (алюминиевые жилы, алюминиевая оболочка, броня из стальных лент). |
| 58 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вам необходимо составить заявку на получение кабеля для прокладки. Укажите три обязательных параметра, которые должны быть в профессиональной формулировке заявки (используя технические термины). Также напишите три условных обозначения (буквенных индекса) из маркировки кабеля и их расшифровку. | Примерный эталон: Параметры заявки: 1) Марка кабеля (например, ААБлУ-10); 2) Количество жил и сечение (3х120 мм²); 3) Напряжение (10 кВ), длина (500 м). Обозначения: 1) А – алюминиевая жила; 2) В – изоляция из ПВХ; 3) Б – броня из стальных лент; 4) л – наличие подушки под броней; 5) нг – не распространяет горение. |
| 59 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных терминов относятся к профессиональной лексике электромонтера кабельных линий? 1. Стресс-конус. 2. Выравнивающий электрод. 3. Сигнальная лента. 4. Ампер-виток. 5. Кабельный барабан. 6. Фазировка. | 1, 2, 3, 5, 6 |
| 60 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При чтении исполнительной документации на кабельную линию вы встречаете следующие обозначения. Какие из них относятся к муфтам? 1. СТп. 2. КВТп. 3. ОСЦ. 4. КВВ. 5. 4СТп. | 1,2,5 |
| 61 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ПК 5.1. Читать монтажные чертежи и схемы кабельных линий электропередачи | -читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения -читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы -понимать и анализировать монтажные чертежи и схемы кабельных линий электропередачи | -устройство и характеристики оборудования кабельных линий электропередачи -схемы участков кабельной сети -условные графические обозначения элементов монтажных чертежей и схем кабельных линий электропередачи -технологические карты ремонта силовых кабельных линий электропередачи -технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи | На монтажном чертеже кабельной линии показан условный знак в виде прямоугольника, внутри которого стоит буква «С» и цифра, например «С-5». Что обозначает этот знак? А. Соединительная муфта порядковый номер 5. Б. Стопорная муфта, установленная на подъеме. В. Секционирование линии — пункт секционирования №5. Г. Сигнальная лента, уложенная поверх кабеля. | А |
| 62 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При чтении принципиальной схемы электроснабжения участка Вы видите, что кабельная линия подключена к ячейке распределительного устройства через выключатель нагрузки и предохранители. Как обозначается такой коммутационный аппарат на однолинейных схемах? А. QS + FU. Б. QF. В. QW + F. Г. SA + PR. | В (QW – выключатель нагрузки, F – предохранитель; часто обозначают как QW + FU) |
| 63 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В технологической карте на ремонт кабеля с бумажной изоляцией указана операция «разогрев и перемешивание мастики». Для какого типа муфт это требуется? А. Для муфт термоусаживаемых. Б. Для муфт холодной усадки. В. Для муфт, заливаемых битумным или кабельным компаундом. Г. Для эпоксидных муфт. | В |
| 64 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | На простом эскизе детали — концевой заделки кабеля — указан размер «L = 300 мм» от среза оболочки до контактного наконечника. Что означает этот размер? А. Длина разделки кабеля для монтажа наконечника. Б. Расстояние от опорной конструкции до наконечника. В. Длина кабеля, вводимого в шкаф. Г. Глубина заделки в проходную муфту. | А |
| 65 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При анализе монтажной схемы кабельной линии в траншее вы видите, что кабель марки ВВГнг проложен в одной траншее с контрольным кабелем КВВГ. Какое требование должно быть отражено на чертеже относительно их взаимного расположения? А. Они должны быть проложены на расстоянии не менее 100 мм. Б. Силовой кабель должен быть расположен выше контрольного. В. Контрольный кабель должен быть расположен выше силового. Г. Допускается прокладка вплотную, так как оба имеют изоляцию из ПВХ. | В |
| 66 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию «технологическая карта ремонта кабельной линии». Какие основные разделы она содержит? | Технологическая карта — это организационно-технологический документ, разрабатываемый для выполнения ремонтных работ. Она содержит: состав операций, последовательность их выполнения, применяемые инструменты и материалы, нормы времени, указания по технике безопасности, а также схемы и эскизы узлов ремонта. |
| 67 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что называется «эскизом несложной детали» в контексте монтажа кабельных линий? Приведите пример. | Эскиз — это чертеж временного характера, выполненный от руки (без применения чертежных инструментов), но с соблюдением пропорций и содержащий все необходимые размеры, материал и технические требования для изготовления детали. Пример: эскиз металлической скобы для крепления кабеля на стене, эскиз наконечника под опрессовку с указанием размеров под конкретное сечение жилы. |
| 68 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Ситуация: На монтажном чертеже поперечного сечения траншеи для прокладки двух кабелей напряжением 10 кВ даны следующие обозначения: Песчаная подушка толщиной 100 мм. Два кабеля типа ААБлУ-10 3х95 на расстоянии 200 мм друг от друга. Поверх кабелей — слой мягкого грунта 100 мм, затем красная линия с надписью «Лента сигнальная ЛС-50». Выше — засыпка грунтом до планировочной отметки. На расстоянии 500 мм от кабелей показан пунктирный контур с надписью «Зона опасности при раскопках». Проанализируйте этот чертеж и ответьте: Соответствует ли расстояние между кабелями требованиям ПУЭ (норма — не менее 100 мм)? | Расстояние 200 мм соответствует нормам ПУЭ (минимум 100 мм для кабелей до 10 кВ). |
| 69 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных характеристик обязательно указываются в технологической карте на прокладку силового кабеля в траншее? Выберите все правильные варианты. А. Допустимые усилия тяжения кабеля. Б. Фамилия мастера, ответственного за работу. В. Радиус изгиба кабеля при укладке. Г. Рецептура приготовления битумной мастики для заливки муфт. Д. Температура окружающей среды, при которой допускается прокладка без подогрева. | А,В,Д |
| 70 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При чтении монтажных чертежей кабельных линий электропередачи необходимо учитывать условные обозначения. Какие из перечисленных элементов относятся к условным графическим обозначениям, применяемым на таких чертежах? Выберите все правильные варианты. А. Обозначение соединительной муфты (овал или круг с крестом). Б. Обозначение трансформатора напряжения (две полуокружности). В. Обозначение места установки разъединителя (отрезок линии с перпендикулярной чертой). Г. Обозначение опоры воздушной линии (кружок с точкой). Д. Обозначение контрольного кабеля (штрих-пунктирная линия). | А,В,Д |
| 71 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ПК 5.2. Выполнять работы по монтажу кабельных линий электропередачи | -выполнять газовую и электрическую сварку токоведущих жил различной конструкции -выполнять работы на кабеле с использованием эпоксидных смол -выполнять рубку, заделку концов, изоляцию соединительных муфт кабелей различных конструкций - -производить монтаж кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена) | -марки и область применения маслонаполненных кабелей и силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена -марки кабелей и кабельной арматуры, конструкция силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения, в том числе кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена -назначение арматуры и оборудования конечных кабельных помещений -назначение и конструкция соединительных, стопорных и концевых муфт -назначение монтажных приспособлений и конструкций -приемы работ и последовательность операций при монтаже маслонаполненных кабелей -приемы работ и последовательность операций при монтаже силовых кабелей различных конструкций -общая технология соединения и оконцевания токопроводящих жил кабелей различных конструкций и видов изоляции -порядок монтажа муфт для силовых кабелей -дефекты прокладки и монтажа кабельных линий электропередачи и арматуры - -технология прогрева кабеля в зимнее время | При монтаже кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) в зимнее время температура окружающего воздуха ниже -15°С. Каким способом рекомендуется прогревать кабель перед раскаткой? А. Прогрев в теплом помещении в течение 24 часов. Б. Прогрев электрическим током от сварочного или прогревочного трансформатора. В. Прогрев паяльной лампой непосредственно на барабане. Г. Прогрев не требуется, так как СПЭ сохраняет эластичность при любой температуре. | Б |
| 72 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При монтаже соединительной муфты на кабеле с бумажной пропитанной изоляцией электромонтер выполнил пайку заземляющей перемычки к свинцовой оболочке. Каким должен быть материал перемычки согласно нормам? А. Алюминиевый провод сечением не менее 10 мм². Б. Медный многожильный провод (гибкая перемычка). В. Стальная оцинкованная полоса. Г. Любой провод, имеющийся в наличии. | Б |
| 73 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При опрессовке наконечника на алюминиевую жилу кабеля мастер обнаружил, что матрица пресса подобрана неверно — больше требуемого размера. К чему приведет такая ошибка? А. К обрыву жилы при эксплуатации. Б. К недостаточному электрическому контакту и перегреву в месте соединения. В. К пробою изоляции. Г. Ни к чему не приведет, главное — усилие опрессовки. | Б |
| 74 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Для какого типа муфт при монтаже применяется технология заливки специальным компаундом (например, битумным или эпоксидным)? А. Термоусаживаемые муфты. Б. Муфты холодной усадки. В. Муфты, заливаемые кабельной массой (чугунные или свинцовые). Г. Концевые муфты внутренней установки с термоусаживаемыми трубками. | В |
| 75 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При монтаже концевой муфты из сшитого полиэтилена (СПЭ) электромонтер забыл установить экранирующий электрод (выравнивающий конус). Чем это грозит? А. Ничем, это декоративный элемент. Б. Нарушением герметичности муфты. В. Искажением электрического поля, что приведет к частичным разрядам и пробою изоляции. Г. Ухудшением внешнего вида. | В |
| 76 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину «выравнивающий конус» (стресс-конус) в конструкции концевых муфт для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Каково его назначение? | Выравнивающий конус — это элемент кабельной арматуры из полупроводящего материала (часто входит в комплект термоусаживаемых или холодноусаживаемых муфт), который устанавливается в месте среза внешнего полупроводящего экрана кабеля. Его назначение — плавное выравнивание электрического поля и снижение его напряженности, чтобы предотвратить возникновение частичных разрядов и пробой изоляции |
| 77 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что называется «технологией холодной усадки» при монтаже кабельных муфт? В чем её преимущество перед термоусаживаемыми муфтами? | Технология холодной усадки — это метод монтажа муфт, при котором эластичные элементы (трубки, корпуса) предварительно растянуты на спиральном удаляемом сердечнике. Монтаж производится без нагрева (горелкой): сердечник выкручивается, и элемент усаживается за счет эластичности материала. Преимущества: отсутствие открытого огня (безопасность), высокая скорость монтажа, стабильное качество усадки, не зависящее от навыков нагрева |
| 78 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Ситуация: Бригада выполняет монтаж соединительной муфты на кабеле с алюминиевыми жилами сечением 120 мм². Один электромонтер выполнил соединение жил сваркой в среде водорода, но качество сварки вызвало сомнение: имеются наплывы металла и раковины. Мастер принял решение переделать соединение. Опишите последовательность действий бригады по исправлению дефекта и укажите, какие требования предъявляются к качественному сварному соединению алюминиевых жил. | Последовательность исправления: Аккуратно удалить (срезать) бракованное сварное соединение с запасом жил с обеих сторон. Зачистить концы жил до чистого металла. Выполнить новую разделку концов кабеля под сварку (снятие изоляции на необходимую длину, зачистка). Произвести сварку заново с соблюдением технологии (температурный режим, применение флюса, защита от окисления). После остывания зачистить место сварки от шлака и грата, придать соединению гладкую форму. Восстановить изоляцию жил согласно технологии монтажа муфты. Требования к качеству сварного соединения: Отсутствие раковин, трещин, наплывов, шлаковых включений. Поверхность должна быть гладкой, без острых кромок. Механическая прочность соединения должна быть не ниже прочности целой жилы. Переходное сопротивление не должно превышать сопротивление целой жилы соответствующей длины. |
| 79 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных дефектов относятся к наиболее распространенным ошибкам монтажа кабельной арматуры (муфт и заделок)? Выберите все правильные варианты. А. Неправильная разметка длины разделки кабеля (не та ступень разделки). Б. Использование смазки на стальных жилах без её удаления перед опрессовкой. В. Нанесение заводской маркировки на муфту. Г. Оставление острых кромок на металлических элементах после опрессовки. Д. Соблюдение радиусов изгиба жил. | А,В,Г |
| 80 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие факторы необходимо учитывать при выборе технологии прогрева кабеля электрическим током перед прокладкой в зимнее время? Выберите все правильные варианты. А. Сечение и материал токопроводящих жил. Б. Тип изоляции кабеля (бумажная, ПВХ, СПЭ). В. Цвет оболочки кабеля. Г. Допустимая температура нагрева жил для данного типа изоляции. Д. Длина кабеля на барабане. | А,В,Г,Д |
| 81 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ПК 5.3. Выполнять работы по наладке кабельных линий электропередачи | -производить наладку кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена) -контролировать состояние кабельных линий, проводить работы по их техническому обслуживанию -выполнять фазировку жил кабеля и заделку концов наконечником различных конструкций -заливать и доливать кабельную массу в кабельные воронки -изготавливать и устанавливать металлические конструкции для крепления кабельных муфт и воронок -проверять изоляцию кабеля до и после прокладки кабеля - -применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями | -эксплуатационно-технические основы линий электропередачи -виды и технологии работ по наладке кабельных линий электропередачи -фазировка кабелей -общие сведения о работах, выполняемых под напряжением -правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей -правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей - -требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями | При наладке кабельной линии с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) электролаборатория подала испытательное постоянное напряжение 10 кВ согласно методике для кабелей с бумажной изоляцией. К чему приведет такая ошибка? А. К более надежному выявлению дефектов изоляции. Б. К образованию объемного заряда в изоляции, что может вызвать повреждение кабеля при последующей подаче рабочего напряжения. В. Ни к чему не приведет, все кабели испытываются одинаково. Г. К ускоренному старению медных жил. | Б |
| 82 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При выполнении фазировки кабельной линии 10 кВ бригада состоит из двух электромонтеров. Какие группы по электробезопасности должны быть у членов бригады согласно правилам? А. У обоих не ниже III группы. Б. У одного не ниже IV, у второго не ниже III группы. В. У обоих не ниже IV группы. Г. Достаточно одному иметь II группу, второму — III. | Б |
| 83 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Перед прокладкой кабельной линии мастер распорядился проверить сопротивление изоляции мегаомметром. При измерении стрелка прибора показала 0,5 МОм при норме не менее 0,5 МОм для кабелей до 1 кВ. Какое решение должен принять мастер? А. Кабель годен, результат соответствует норме. Б. Кабель бракуется, требуется замена. В. Необходимо просушить кабель в течение 24 часов и повторить измерение. Г. Требуется провести высоковольтные испытания для уточнения. | А |
| 84 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При монтаже металлической конструкции для крепления концевой муфты электромонтер выполнил сварное соединение, но шов получился с трещиной. Что необходимо сделать? А. Зашлифовать трещину болгаркой. Б. Переделать соединение заново. В. Закрасить трещину грунтовкой по металлу. Г. Установить дополнительную подпорку под конструкцию. | Б |
| 85 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При доливке кабельной массы в кабельную воронку электромонтер заметил, что масса закипела и выделяет пузырьки пара. О чем это свидетельствует? А. Масса качественная, процесс идет нормально. Б. Масса перегрета, в ней присутствует влага, что недопустимо. В. Массу необходимо перемешать деревянной мешалкой. Г. Воронка слишком холодная, нужно ее прогреть. | Б |
| 86 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину «фазировка кабельной линии». Для чего она выполняется? | Фазировка — это процесс определения соответствия (чередования) фаз кабельной линии фазам источника питания и приемного устройства (шин распределительного устройства). Выполняется для обеспечения синхронной параллельной работы, правильного подключения электрооборудования и исключения коротких замыканий при включении |
| 87 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что означает термин «проверка изоляции кабеля до и после прокладки»? Каким прибором она выполняется? | Это контрольное измерение сопротивления изоляции токоведущих жил относительно земли и между жилами для выявления повреждений, возникших при транспортировке, хранении или прокладке. Выполняется мегаомметром (мегомметром) на напряжение 2500 В для кабелей выше 1000 В и 500-1000 В для кабелей до 1000 В |
| 88 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Ситуация: Вы мастер электромонтажной бригады. После прокладки кабельной линии 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) пришла электролаборатория для проведения приемо-сдаточных испытаний. Начальник лаборатории предлагает провести испытания повышенным напряжением постоянного тока (выпрямленным) согласно "традиционной методике", так как у них нет оборудования для переменного тока сверхнизкой частоты (СНЧ). Опишите алгоритм ваших действий. Объясните, почему нельзя применять постоянный ток для СПЭ-кабелей. Какие последствия могут возникнуть, если испытания всё же провести постоянным током? Какие испытания и в каком объеме требуются для СПЭ-кабелей согласно современным нормам? | - Действия мастера: Отказаться от испытаний постоянным током, потребовать выполнения испытаний по правильной методике. При отсутствии оборудования перенести испытания до его получения. Сослаться на инструкции заводов-изготовителей и современные нормативы. - Почему нельзя постоянный ток: В изоляции из сшитого полиэтилена при приложении постоянного напряжения накапливается объемный заряд (на инородных включениях и дефектах). После снятия напряжения и заземления кабеля этот заряд не разряжается полностью. При последующей подаче рабочего переменного напряжения происходит суммирование полей, что вызывает частичные разряды и развитие "водяных деревьев", приводя к преждевременному пробою . - Последствия: Скрытое повреждение изоляции, которое проявится через несколько месяцев эксплуатации; выход кабеля из строя; потеря гарантии завода-изготовителя. - Правильные испытания: Испытания переменным напряжением сверхнизкой частоты (СНЧ, 0,1 Гц) величиной 3Uo (для кабелей 10 кВ — 18 кВ) в течение 30 минут, измерение частичных разрядов, испытание оболочки (постоянным током) |
| 89 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие меры безопасности необходимо соблюдать при выполнении фазировки кабельной линии 10 кВ с использованием указателя напряжения УВНФ? Выберите все правильные варианты. А. Работать в диэлектрических перчатках. Б. Держать указатель за изолирующую часть до ограничительного кольца. В. Выполнять фазировку в любую погоду, если есть срочная необходимость. Г. Перед началом проверить исправность указателя на заведомо находящихся под напряжением частях. Д. Фазировку может выполнять один электромонтер с группой IV. | А, Б, Г (Пункт В — запрещено при дожде, тумане, снегопаде ; пункт Д — требуется два работника с группами IV и III) |
| 90 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных операций входят в объем технического обслуживания кабельных линий при периодических осмотрах? Выберите все правильные варианты. А. Контроль отсутствия механических повреждений в местах выхода кабелей на стены и опоры. Б. Проверка состояния бирок и маркировки на муфтах и концевой арматуре. В. Демонтаж всех соединительных муфт для ревизии. Г. Контроль отсутствия нагрева контактных соединений на концевых заделках. Д. Замена кабеля на больший диаметр. | А,В,Г |
| 91 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту кабельных линий электропередачи | -производить ремонт кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена) -применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями | -характерные повреждения кабельных линий электропередачи и арматуры, способы их определения и устранения -виды и технологии работ по ремонту кабельных линий электропередачи -приемы работ и последовательность операций при ремонте маслонаполненных кабелей -приемы работ и последовательность операций при ремонте силовых кабелей различных конструкций -правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей -правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей -требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями | При осмотре кабельной линии 10 кВ обнаружено, что на соединительной муфте появились трещины и подтекает кабельная масса. Каков наиболее правильный способ ремонта? 1. Обмотать муфту изолентой и залить битумом. 2. Заменить муфту новой с вырезкой поврежденного участка кабеля. 3. Подварить трещины паяльником. 4. Не трогать, так как это не влияет на работу. | 2 |
| 92 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Характерным повреждением кабеля с бумажной пропитанной изоляцией является «вытекание пропиточного состава». Как это обычно проявляется внешне и чем опасно? 1. Появление белого налета на оболочке – приводит к утяжелению кабеля. 2. Появление масляных пятен на земле или на поверхности муфты, что ведет к снижению электрической прочности изоляции и пробою. 3. Позеленение алюминиевой оболочки – неопасно. 4. Треск при изгибе – признак пересыхания, не требует ремонта. | 2 |
| 93 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Каков типовой технологический прием ремонта кабельной линии при обрыве одной жилы кабеля в месте соединения муфты? 1. Сращивание жил скруткой с изолентой. 2. Вырезка дефектного участка и монтаж новой соединительной муфты с полным восстановлением всех жил. 3. Установка бандажа поверх муфты. 4. Замена всего кабеля на новой трассе. | 2 |
| 94 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При ремонте кабеля с алюминиевыми жилами электромонтер использовал медный наконечник, соединив его с жилой пайкой без специального переходника. К чему это приведет? 1. К надежному соединению, так как медь и алюминий хорошо спаиваются. 2. К электрохимической коррозии и разрушению соединения из-за контакта разнородных металлов. 3. К повышению проводимости. 4. Ни к чему, это допустимо. | 2 |
| 95 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | После ремонта кабельной линии методом вырезки поврежденного участка и установки новой муфты необходимо выполнить измерение сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Какое минимальное значение сопротивления (в МОм) считается нормой для кабеля 10 кВ? 1. Не менее 0,5 МОм. 2. Не менее 10 МОм. 3. Не менее 200 МОм (по ПТЭЭП для кабелей 10 кВ – нормируется не ниже 200 МОм). 4. Не менее 1000 МОм. | 3 |
| 96 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что называется «дефектной ведомостью» при ремонте кабельной линии? Какие основные разделы она содержит? | Эталон: Дефектная ведомость – это первичный документ, в котором перечисляются все обнаруженные повреждения, дефекты и неисправности кабельной линии (муфт, концевых заделок, оболочек), подлежащие устранению при ремонте. Основные разделы: наименование объекта (линия, муфта), описание дефекта (с указанием места), характер и объем ремонта, материалы и оборудование, требуемые для устранения. |
| 97 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Объясните термин «вырезка поврежденного участка кабеля». В каких случаях она применяется? | Эталон: Вырезка поврежденного участка – это удаление (вырезание) части кабеля, содержащей неисправность (пробой, обрыв, течь муфты), с последующей заменой ее вставкой и монтажом двух соединительных муфт. Применяется при локальном повреждении изоляции или жил, когда невозможно отремонтировать муфту на месте. |
| 98 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите последовательность операций при ремонте кабельной линии 10 кВ с бумажной изоляцией, если обнаружена течь соединительной муфты (без пробоя). Укажите три обязательных действия по технике безопасности перед началом ремонта. | Примерный эталон: ТБ: 1) Отключить и заземлить кабель с двух сторон, вывесить плакаты; 2) Оформить наряд-допуск; 3) Проверить отсутствие напряжения указателем. Последовательность ремонта: 1) Вырезка старой муфты; 2) Разделка концов кабеля по инструкции; 3) Соединение жил (опрессовка или сварка); 4) Восстановление изоляции (бумажными рулонами, пропитанными маслом); 5) Установка металлического корпуса муфты (чугунной или свинцовой); 6) Заливка кабельной массой (битумной или эпоксидной); 7) После отверждения – испытание повышенным напряжением. |
| 99 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных дефектов относятся к характерным повреждениям концевых муфт наружной установки? 1. Трещины на фарфоровом изоляторе (воронке). 2. Разрыв термоусаживаемой трубки. 3. Коррозия металлической оболочки кабеля под воронкой. 4. Ослабление контактного болта на наконечнике. 5. Заниженная маркировка. | 1, 2, 3, 4 |
| 100 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие операции входят в текущий ремонт соединительной муфты кабеля 10 кВ (без замены муфты)? 1. Очистка и промывка корпуса муфты. 2. Замена масла в муфте (доливка компаунда). 3. Подтяжка болтов крепления. 4. Замена поврежденных изоляторов (если есть). 5. Полная переделка разделки. | 1,2,3,4 |