Комплект оценочных материалов

ПМ.06 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Специальность 13.02.07 Электроснабжение

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Результаты обучения по дисциплине | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | При проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В для защиты от поражения электрическим током необходимо применять основные электрозащитные средства. Какое из перечисленных средств относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок выше 1000 В? А. Диэлектрические перчатки Б. Диэлектрические галоши В. Изолирующие клещи Г. Диэлектрические ковры | В |
| 2 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При замене предохранителей на трансформаторе под напряжением электромонтер должен использовать защитные средства. Какое минимальное средство защиты обязательно при замене предохранителей в электроустановках до 1000 В? А. Защитный щиток (очки) Б. Диэлектрические перчатки В. Диэлектрические боты Г. Изолирующая штанга | Б |
| 3 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Перед началом работ на кабельной линии электропередачи необходимо проверить отсутствие напряжения. Какой прибор следует использовать для проверки отсутствия напряжения на кабеле напряжением 10 кВ? А. Указатель напряжения с неоновой лампой (до 1000 В) Б. Вольтметр В. Указатель напряжения для электроустановок выше 1000 В Г. Сигнализатор наличия напряжения | В |
| 4 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При выполнении работ по ремонту оборудования подстанции в зоне наведенного напряжения (вблизи действующих ВЛ) необходимо обеспечить защиту работников. Какое мероприятие обязательно? А. Применение диэлектрических перчаток Б. Заземление ремонтируемого оборудования со всех сторон В. Вывешивание плакатов безопасности Г. Работа в спецодежде | Б |
| 5 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного руководителя работ в электроустановках выше 1000 В? А. Не ниже III Б. Не ниже IV В. Не ниже V Г. Не ниже II | В |
| 6 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину «наведенное напряжение». При выполнении каких работ оно опасно? | Наведенное напряжение – это напряжение, возникающее на отключенных линиях электропередачи или оборудовании под влиянием электрического поля соседних действующих ВЛ. Опасно при работах на отключенных ВЛ и оборудовании, расположенных вблизи действующих воздушных линий, так как может вызвать поражение электрическим током. |
| 7 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что такое «порядок допуска к работам в электроустановках»? Назовите основные этапы. | Порядок допуска – это процедура, включающая: оформление наряда-допуска или распоряжения, проведение целевого инструктажа, подготовку рабочего места (отключение, вывешивание плакатов, проверка отсутствия напряжения, установка заземлений), проверку знаний и групп членов бригады, подпись в наряде и непосредственный допуск к работе. |
| 8 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Ситуация: Вы – мастер бригады. При проведении планового ремонта ячейки трансформатора на подстанции 110 кВ один из электромонтеров случайно коснулся неогражденной токоведущей части, находящейся под напряжением, и получил удар током. Пострадавший без сознания, но дыхание и пульс сохранены. Ваши действия по оказанию первой помощи и организации безопасности на месте происшествия. Опишите последовательность шагов, оцените возможные риски и последствия | Оценить ситуацию и обеспечить безопасность: Освободить пострадавшего от действия тока, используя диэлектрические перчатки и штангу, отключить оборудование (при возможности). Убедиться, что сам не попадаю под апряжение. Вызвать скорую помощь и сообщить руководству. Оказать первую помощь: Проверить пульс и дыхание (при их наличии уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение, расстегнуть одежду). Контролировать состояние до прибытия медиков. Организовать безопасность места: Выставить ограждение, предупредить других работников, изолировать опасную зону. Опросить свидетелей для последующего расследования. Оценить риски и последствия: Риск повторного поражения, возможные скрытые травмы (ожоги, переломы при падении). Необходимость расследования несчастного случая, анализ причин (нарушение правил, недостаточные ограждения, ошибка в допуске). Корректировка планов работ и дополнительный инструктаж по безопасности. |
| 9 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных мероприятий относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? Выберите все правильные варианты. А. Оформление наряда-допуска или распоряжения Б. Установка заземлений В. Проведение целевого инструктажа Г. Вывешивание плакатов безопасности Д. Назначение ответственных лиц (производителя работ, допускающего и т.д.) | А, В, Г |
| 10 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При работе с электроинструментом класса II в металлических емкостях необходимо соблюдать особые меры безопасности. Какие из следующих утверждений верны? Выберите все правильные варианты. А. Применение электроинструмента класса II запрещено в особо опасных помещениях. Б. Работы в металлических емкостях должны выполняться с применением диэлектрических перчаток. В. Необходимо использовать понижающий трансформатор 12 В или 42 В. Г. Допускается работа без применения средств защиты, если инструмент имеет двойную изоляцию. Д. Обязательно наличие защитного отключающего устройства (УЗО). | Б, В, Д |
| 11 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | Для поиска актуальных правил безопасности при эксплуатации электроустановок (новые редакции ПУЭ, ПТЭЭП) наиболее достоверным и официальным источником в Интернете является: А. Сайт с технической литературой (например, «Электрик») Б. Официальный сайт Министерства энергетики РФ или Ростехнадзора В. Форумы электриков Г. Википедия | Б |
| 12 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При планировании процесса поиска информации о допустимых расстояниях до токоведущих частей в электроустановках вы должны в первую очередь определить: А. Ключевые слова для поиска (например, «допустимые расстояния ПУЭ») Б. Какие сайты открыть первыми В. Сколько времени займет поиск Г. Будете ли вы использовать печатные книги | А |
| 13 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для оперативного получения информации о параметрах работы оборудования подстанции (токи, напряжения, мощность) диспетчер использует: А. Смартфон с выходом в интернет Б. АСКУЭ (автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии) или SCADA-систему В. Бумажные журналы Г. Рацию для связи с оперативным персоналом | Б |
| 14 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При оформлении результатов поиска информации по охране труда для инструктажа бригады наиболее эффективным способом структурирования будет: А. Просто скопировать текст из интернета Б. Составить краткую памятку с ключевыми требованиями и схемами В. Раздать каждому работнику ссылки на сайты Г. Устно пересказать, ничего не записывая | Б |
| 15 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какое современное программное обеспечение чаще всего используется для ведения электронного документооборота по нарядам-допускам и актам на подстанциях? А. Microsoft Word Б. 1С:Предприятие (специализированные конфигурации для энергетики) В. Adobe Photoshop Г. Skype | Б |
| 16 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину «SCADA-система» в контексте эксплуатации электрических подстанций. Для чего она используется? | SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – это программно-аппаратный комплекс для автоматизированного сбора данных с оборудования подстанции, дистанционного управления коммутационными аппаратами, мониторинга параметров режима и сигнализации аварийных событий. Используется для повышения надежности и оперативности управления. |
| 17 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под «структурированием информации» при подготовке инструкции по охране труда для электромонтеров? Кратко опишите, как вы это сделаете. | Структурирование информации – это логическое упорядочивание материала для удобства восприятия. При подготовке инструкции следует выделить разделы: общие требования безопасности, требования перед началом работ, во время работ, в аварийных ситуациях, по окончании работ. Внутри разделов – нумерованные пункты, выделение жирным ключевых слов. |
| 18 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Ситуация: Вы – мастер подстанции. Вам необходимо провести внеплановый инструктаж для бригады по новой редакции Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ). Опишите последовательность ваших действий по поиску, анализу, структурированию и оформлению информации для проведения инструктажа. Укажите, какие цифровые средства и программное обеспечение вы при этом используете. | Поиск информации: Захожу на официальный сайт Минтруда или Ростехнадзора (использую браузер на компьютере). Ввожу ключевые слова: «ПОТ при эксплуатации электроустановок последняя редакция». Скачиваю PDF-файл с официальным текстом. Анализ и выделение значимого: Сравниваю новую редакцию с предыдущей (если есть в электронном архиве). Выделяю изменения, касающиеся нашей деятельности (новые требования к нарядам-допускам, средствам защиты). Использую функцию выделения текста в PDF-ридере. Структурирование информации: Создаю в Microsoft Word краткую памятку для бригады: Заголовок: «Изменения в ПОТ с 202... года». Разделы: общие изменения, требования к допуску, изменения по применению СИЗ. Использую таблицы для сравнения старого и нового. Оформление результатов: Распечатываю памятку для каждого работника (или отправляю в общий чат в мессенджере). Готовлю презентацию (PowerPoint) с основными слайдами для наглядности. Оценка практической значимости: Проверяю, что все ключевые моменты учтены, и после инструктажа провожу тестирование (с помощью Google-формы или устно) для контроля усвоения. |
| 19 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных ресурсов можно использовать как надежные источники информации о безопасных методах работы на высоте при обслуживании подстанций? Выберите все правильные варианты. А. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» Б. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Минтрудом) В. Форумы строителей и высотников Г. Инструкции заводов-изготовителей средств подмащивания Д. Статьи в Википедии | А, В, Г |
| 20 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При использовании цифровых средств для решения профессиональных задач на подстанции электромонтер может применять: Выберите все правильные варианты. А. Планшет со схемой подстанции в PDF Б. Тепловизор для контроля нагрева контактов В. Бинокль Г. Электронную базу данных нарядов-допусков Д. Мегафон для переговоров | А, Б, Г |
| 21 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | При выполнении опасных работ на высоте в распределительном устройстве один из членов бригады отказывается работать, ссылаясь на страх высоты. Как должен поступить мастер, чтобы организовать работу коллектива и не снизить темп? А. Заставить работника выполнять работу, пригрозив лишением премии Б. Отстранить работника, заменить его другим, а после смены спокойно обсудить возможность перевода на другие виды работ В. Высмеять работника перед всей бригадой для мотивации Г. Разрешить ему не работать, но оставить наверху для подачи инструмента | Б |
| 22 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой метод организации работ, согласно ОК 04, наиболее эффективен при ликвидации аварии на подстанции силами бригады? А) Выполнение каждым членом бригады отдельных задач без согласования Б) Единоличное принятие решений производителем работ без обсуждения с командой В) Четкое распределение ролей, координация действий и взаимодействие всех членов бригады Г) Ожидание указаний от вышестоящего руководства перед каждым действием | В |
| 23 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что означает понятие «напряжение шага»? А) Напряжение между двумя точками на теле человека Б) Напряжение между двумя точками цепи тока, находящихся на расстоянии шага один от другого, на которых одновременно стоит человек В) Номинальное напряжение электроустановки Г) Напряжение прикосновения к заземленному корпусу | Б |
| 24 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для чего, с точки зрения психологии личности, производитель работ должен контролировать психологическое состояние членов бригады перед началом сложных и опасных работ? А) Чтобы оценить их лояльность руководству Б) Чтобы выявить возможную усталость, рассеянность или излишнюю самоуверенность, которые могут привести к ошибкам В) Чтобы пожаловаться на них вышестоящему начальству Г) Для заполнения журнала психологического состояния | Б |
| 25 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Каким способом можно вывести оборудование из работы для проведения ремонта? А) Снятием оперативного тока Б) Отключением коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей) и выполнением видимого разрыва цепи В) Отключением только цепей релейной защиты Г) Установкой ограждений | Б |
| 26 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину «Электротравма». | Электротравма — это травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги на организм человека. Она может проявляться в виде местных повреждений тканей (ожоги, электрические знаки) и общего поражения (электрический удар) |
| 27 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что означает термин «Наряд-допуск» как организационное мероприятие, обеспечивающее безопасность работ? | Наряд-допуск — это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасность |
| 28 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите ваши действия как производителя работ, если во время замены изоляторов на опоре ВЛ (воздушной линии) один из членов вашей бригады, находящийся внизу, начинает конфликтовать с представителем строительной организации, работающей рядом, отказываясь подчиняться вашим указаниям по соблюдению безопасной зоны. При ответе используйте психологические основы деятельности коллектива и нормы охраны труда. | 1. Приостановить работы на опоре, подав команду «Стоп!» верхолазу, чтобы опасная ситуация не усугубилась эмоциональным состоянием бригады. 2. Отделить конфликтующего члена бригады от внешнего раздражителя (строителей) и от рабочей зоны, чтобы не допустить распространения конфликта на всю бригаду и сохранить фокус на безопасности. 3. Провести беседу с членом бригады, используя знания психологии личности: выяснить причину конфликта, снять эмоциональное напряжение, напомнить о важности дисциплины и коллективной ответственности за жизнь и здоровье друг друга. 4. Решить вопрос с представителем строителей на уровне руководителей, разграничив зоны ответственности и обеспечив недоступность места работ для посторонних. 5. Только после нормализации обстановки и подтверждения готовности члена бригады выполнять указания, возобновить работу. |
| 29 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных мероприятий относятся к техническим, обеспечивающим безопасность работ со снятием напряжения? А) Вывешивание плакатов безопасности Б) Проверка отсутствия напряжения В) Назначение ответственных лиц Г) Установка заземлений Д) Проведение целевого инструктажа | А, Б, Г |
| 30 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие личностные качества необходимы руководителю (производителю работ) для эффективного взаимодействия с коллегами и обеспечения безопасности? А) Авторитарность и безапелляционность в общении Б) Стрессоустойчивость и способность сохранять спокойствие в нештатной ситуации В) Эмпатия, умение слушать и слышать подчиненных Г) Умение переложить ответственность на других Д) Способность четко и однозначно ставить задачи | Б, В, Д |
| 31 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | Какой документ является основным распорядительным документом, который производитель работ должен грамотно оформить и заполнить перед началом работ по ремонту оборудования? А) Акт о приемке выполненных работ Б) Оперативный журнал В) Наряд-допуск Г) Должностная инструкция | В |
| 32 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При какой погоде запрещается производить монтаж и ремонт открытых распределительных устройств (ОРУ) на высоте? А) При скорости ветра более 5 м/с Б) Во время дождя, снегопада или тумана В) При температуре воздуха выше +30°С Г) В вечернее время суток | Б |
| 33 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что из перечисленного относится к организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ? А) Проверка отсутствия напряжения Б) Установка заземления В) Назначение лиц, ответственных за безопасное ведение работ Г) Ограждение места работ | В |
| 34 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Как, согласно правилам построения устных сообщений (ОК 05), производитель работ должен отдать команду члену бригады о включении разъединителя? А) «Вань, давай включи там рубильник» Б) «Отойди, я сам, тут напряжением пахнет» В) Четко, по фамилии или должности, с указанием конкретного действия и оборудования: «Электромонтеру Петрову, включить разъединитель Р-12 на вводе №2» Г) Жестом руки показать направление | В |
| 35 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какое средство индивидуальной защиты (СИЗ) является основным при проверке указателем напряжения отсутствия напряжения на отключенной линии 10 кВ? А) Диэлектрические боты Б) Защитный щиток В) Диэлектрические перчатки Г) Монтерский пояс | В |
| 36 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину «Плакат безопасности». Какую функцию он выполняет на месте производства работ? | Плакат безопасности — это средство наглядной агитации и предупреждения, предназначенное для запрещения действий с коммутационными аппаратами (запрещающие), предупреждения об опасности (предупреждающие), предписания действий (предписывающие) и указания местонахождения объектов (указательные). |
| 37 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что означает термин «Толерантность» в контексте работы в коллективе электромонтажной бригады? | Толерантность в рабочем коллективе означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности коллег, отсутствие конфликтов на почве национальных, возрастных или иных различий, способность работать в команде, несмотря на личные предубеждения. |
| 38 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Ситуация: Вы — производитель работ. При замене масла в трансформаторе возник спор между двумя членами бригады разного возраста и национальности о последовательности подсоединения шлангов. Спор перерос в оскорбления на личные темы, работа остановлена. Опишите ваши действия по урегулированию конфликта и возобновлению работ, используя принципы толерантности и правила оформления последствий инцидента в документах. | 1. Прекратить спор, развести конфликтующих по разным углам, дать им успокоиться. Потребовать прекратить оскорбления, напомнив о нормах профессиональной этики и недопустимости дискриминации (толерантность). 2. Конфиденциально поговорить с каждым, выяснить суть технической проблемы, отделив её от эмоций. Объяснить, что их поведение ставит под угрозу безопасность всей бригады и сроки выполнения задачи. 3. Собрать бригаду, вернуться к техническому вопросу. Принять технически верное решение, возможно, обратившись к схеме или инструкции. Подчеркнуть, что в команде важен вклад каждого, независимо от его происхождения. 4. Сделать запись в оперативном журнале о простое с указанием причины (конфликтная ситуация, потребовавшая вмешательства производителя работ для соблюдения техники безопасности). Если конфликт серьезный, составить докладную записку на имя начальника с описанием фактов, но без эмоциональной окраски, строго по факту нарушения трудовой дисциплины и норм общения. |
| 39 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие требования предъявляются к оформлению записей в оперативном журнале? А) Записи должны быть сделаны карандашом, чтобы можно было стереть ошибку Б) Записи должны быть краткими, четкими и понятными В) Допускаются любые сокращения слов для скорости Г) Каждая запись должна быть заверена подписью оперативного персонала Д) При ошибке запись аккуратно зачеркивается одной чертой, чтобы было видно зачеркнутое, и вносится исправленная | Б, Г, Д |
| 40 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | В каких случаях член бригады обязан немедленно сообщить производителю работ о необходимости приостановки работ? А) При обнаружении неисправности инструмента или приспособлений Б) При ухудшении самочувствия В) При желании сделать перекур Г) При исчезновении напряжения на рабочем месте Д) При возникновении пожара в зоне работ | А, Б, Г, Д |
| 41 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона правила поведения в чрезвычайных ситуациях | При замене масла в масляном выключателе 110 кВ отработанное масло слито в металлическую бочку. Что запрещено делать согласно нормам экологической безопасности? 1. Хранить бочку на бетонной площадке с поддоном. 2. Сдать масло на регенерацию в специализированную организацию. 3. Слить масло в ливневую канализацию или на грунт. 4. Использовать масло для смазки петель и замков. | 3 |
| 42 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При осмотре ОРУ 110 кВ вы заметили разбитый фарфоровый изолятор, осколки лежат на земле. Ваши действия в области ресурсосбережения и экологии? 1. Не трогать, осколки неопасны. 2. Собрать осколки в контейнер для строительного мусора (фарфор не токсичен, но захламляет территорию). 3. Засыпать осколки песком. 4. Собрать осколки и сдать на переработку как вторичное сырьё (фарфор используется в производстве керамики). | 2 |
| 43 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Принцип бережливого производства «5S» включает в том числе сортировку и устранение лишнего. Что из перечисленного в мастерской электромонтера является лишним и подлежит удалению? 1. Исправный диэлектрический коврик. 2. Заводская инструкция по охране труда. 3. Сломанный мегаомметр, не подлежащий ремонту. 4. Запасные лампы накаливания в упаковке. | 3 |
| 44 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При обходе кабельной трассы 10 кВ вы обнаружили, что над кабелем, проложенным на глубине 0,7 м, ведутся земляные работы экскаватором без согласования с сетевой организацией. Ваши действия? 1. Не вмешиваться – не мой участок. 2. Немедленно потребовать остановить работы, оцепить место, вызвать мастера (опасность повреждения кабеля с риском поражения током). 3. Помочь экскаваторщику быстрее выкопать траншею. 4. Сделать замечание и уйти. | 2 |
| 45 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При ремонте трансформатора промасленная ветошь была выброшена в обычный мусорный контейнер. Какое правило экологической безопасности нарушено? 1. Правило раздельного сбора отходов (промасленная ветошь – отход 3-4 класса опасности, требует утилизации в спецорганизациях). 2. Правило тишины. 3. Правило экономии электроэнергии. 4. Никакое, ветошь можно выбрасывать с обычным мусором. | 1 |
| 46 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию «опасные отходы» в деятельности электромонтера по обслуживанию подстанций. Приведите два примера. | Эталон: Опасные отходы – отходы, содержащие вредные вещества, оказывающие токсическое, пожаровзрывоопасное или иное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Примеры: отработанное трансформаторное масло, промасленная ветошь, ртутные лампы, битумные компаунды, свинцовые аккумуляторы. |
| 47 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вставьте пропущенное слово: «Система организации рабочего пространства, направленная на устранение потерь и повышение эффективности и безопасности, включающая сортировку, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизацию и совершенствование, называется ____________ производством». | Эталон: бережливым |
| 48 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите три конкретных действия в рамках бригады по ремонту выключателя, которые реализуют принципы бережливого производства (устранение потерь времени, материалов, движений). Также опишите три действия при аварийном розливе масла из выключателя (экологическая ЧС). | Примерный эталон: Бережливое производство: 1) Организация инструмента в кейсе в порядке использования (часто нужное – ближе); 2) Стандартизация операций (использование технологической карты, чтобы не искать информацию); 3) Предварительная подготовка расходных материалов (нарезка уплотнителей, подбор прокладок) до начала работ. ЧС (розлив масла): 1) Немедленно остановить работу, оцепить место; 2) Засыпать розлив песком или сорбентом, собрать в герметичную тару; 3) Сообщить руководителю и экологу, составить акт. |
| 49 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных факторов изменения климата могут привести к авариям на подстанциях и должны учитываться при эксплуатации? 1. Повышение уровня грунтовых вод (подтопление кабельных подвалов). 2. Увеличение количества гроз (перенапряжения на оборудовании). 3. Учащение зимних оттепелей и морозов (гололёд на проводах, пучение грунта). 4. Изменение стоимости меди. 5. Рост зарплаты персонала. | 1,2,3 |
| 50 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При проведении работ по монтажу муфты на кабеле в зимнее время необходимо соблюдать экологические и ресурсосберегающие меры. Какие из перечисленных действий правильны? 1. Прогревать кабель электрическим током, контролируя температуру, чтобы не перегреть изоляцию. 2. Сжигать обрезки изоляции и ветошь в траншее для обогрева. 3. Использовать многоразовые средства защиты (диэлектрические перчатки, коврики) вместо одноразовых, где это возможно. 4. Сливать конденсат из компрессора на землю. 5. Собирать и сдавать медные и алюминиевые обрезки жил в металлолом. | 1,3,5 |
| 51 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | В наряде-допуске написано: «Работать со снятием напряжения, с верхней зоны». Что означает термин «верхняя зона» применительно к работе на портале ОРУ 110 кВ? 1. Часть опоры выше 5 метров от земли. 2. Зона, где напряжение выше 1000 В. 3. Зона, где работающий не может использовать защитное заземление. 4. Часть оборудования, находящаяся под напряжением. | 1 |
| 52 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | В оперативном журнале сделана запись: «Выведен в ремонт Т-1, на шинах 10 кВ установлено заземление». Какой профессиональный термин правильно заменяет словосочетание «установлено заземление»? 1. «Заземляющие ножи включены». 2. «Наложены заземления». 3. «Подключена нейтраль». 4. «Заземлитель снят». | 2 |
| 53 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | В инструкции по охране труда указано: «Произвести опробование повышением напряжения». Что означает термин «опробование» в данном контексте? 1. Разрушение образца. 2. Кратковременное включение под напряжение для проверки работоспособности. 3. Ремонт оборудования. 4. Замена предохранителей. | 2 |
| 54 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | На схеме первичных соединений подстанции элемент обозначен как «QS1». Что означает это буквенно-цифровое обозначение согласно ЕСКД? 1. Выключатель нагрузки. 2. Разъединитель (Q – коммутационный аппарат, S – разъединитель). 3. Предохранитель. 4. Автоматический выключатель. | 2 |
| 55 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | В наряде-допуске указано: «Работать по распоряжению». Что означает «работа по распоряжению» в отличие от работы по наряду? 1. Работа без оформления письменного документа, только устное распоряжение с записью в журнале. 2. Работа, выполняемая только начальником цеха. 3. Работа, для которой не требуется инструктаж. 4. Работа, выполняемая без применения средств защиты. | 1 |
| 56 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину: что такое «наведенное напряжение» и при каких работах оно опасно? | Эталон: Наведенное напряжение – напряжение, возникающее на отключенных линиях электропередачи или оборудовании под влиянием электрического поля соседних действующих ВЛ. Опасно при работах на отключенных ВЛ и оборудовании, расположенных вблизи действующих воздушных линий, так как может вызвать поражение электрическим током. |
| 57 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вставьте пропущенное слово: «Совокупность условных графических обозначений и буквенно-цифровых кодов, используемых для изображения электрооборудования и связей между ним, называется ____________ языка электрических схем». | Эталон: «условный» или «графический». Принимается: «условный язык», «язык обозначений». |
| 58 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вам дана однолинейная принципиальная схема подстанции 110/10 кВ. Опишите три основных элемента, которые вы должны уметь «прочитать» на этой схеме, чтобы понять режим работы оборудования. Назовите три типовых ошибки при чтении схемы неопытным персоналом. | Примерный эталон: Что читать: 1) положение коммутационных аппаратов (включено/отключено); 2) места наложения заземлений; 3) распределение токов и напряжений по секциям шин. Ошибки: 1) путаница между разъединителем и выключателем; 2) непонимание, что заземляющие ножи могут быть только при отключённом разъединителе; 3) игнорирование маркировки цепей (номера ячеек, фидеров). |
| 59 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных документов относятся к оперативной технической документации, которую должен уметь читать и заполнять электромонтер? 1. Генеральный план подстанции. 2. Оперативный журнал. 3. Журнал дефектов и ремонта. 4. Схема первичных соединений (настенная). 5. Инструкция по эксплуатации пылесоса. 6. Наряд-допуск. | 2,3,4,6 |
| 60 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных буквенно-цифровых обозначений согласно ГОСТ 2.710-81 соответствуют элементам электрической цепи? 1. QF – автоматический выключатель. 2. KM – контактор или пускатель. 3. TV – трансформатор напряжения. 4. BB – батарея стаканчиков. 5. F – предохранитель. 6. XS – вилка разъёма. | 1.2,3,5,6 |
| 61 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 6.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях | обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах | правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях | Какое организационное мероприятие является обязательным перед началом работ по ремонту оборудования в электроустановках напряжением выше 1000 В? А) Составление сметы расходов на ремонт Б) Оформление наряда-допуска В) Вызов представителя Ростехнадзора Г) Фотографирование рабочего места | Б |
| 62 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | К какой категории работ относятся работы, выполняемые непосредственно на токоведущих частях, находящихся под напряжением? А) Работы со снятием напряжения Б) Работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей В) Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них Г) Ремонтные работы в порядке текущей эксплуатации | В |
| 63 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что необходимо сделать при обнаружении нарушений правил безопасности, угрожающих здоровью или жизни работающих? А) Сделать замечание нарушителю и продолжить работу Б) Сообщить вышестоящему руководству после окончания смены В) Удалить бригаду с рабочего места и изъять наряд-допуск Г) Вызвать скорую медицинскую помощь на всякий случай | В |
| 64 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При какой погоде должны быть прекращены все работы на открытых распределительных устройствах (ОРУ)? А) При температуре воздуха выше +25°С Б) При приближении грозы В) При скорости ветра более 5 м/с Г) В утренние часы при росе | Б |
| 65 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ при выполнении работ без снятия напряжения на токоведущих частях в электроустановках напряжением выше 1000 В? А) Не ниже II Б) Не ниже III В) Не ниже IV Г) Не ниже V | В |
| 66 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину «Наряд-допуск» как организационному мероприятию по обеспечению безопасности работ. | Наряд-допуск — это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы |
| 67 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под термином «Напряжение шага»? | Напряжение шага — это напряжение, обусловленное растеканием тока с заземлителя, между двумя точками поверхности земли, находящимися на расстоянии одного шага (0,8 м) одна от другой, на которых одновременно стоит человек. |
| 68 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Ситуация: Вы — производитель работ. Во время планового ремонта масляного выключателя в ЗРУ 10 кВ произошло аварийное отключение питающей линии на соседнем присоединении. Оперативный персонал сообщил, что через 15 минут будет произведено автоматическое повторное включение (АПВ) линии. Опишите ваши действия по обеспечению безопасности бригады в данной аварийной ситуации. | 1. Подать команду «Стоп!» всем членам бригады о прекращении всех работ на оборудовании. 2. Организовать немедленный и безопасный вывод всех членов бригады из опасной зоны и из помещения ЗРУ. Убедиться, что все покинули рабочее место. 3. Связаться с оперативным персоналом (допускающим) и уточнить время подачи напряжения и объемы планируемых переключений. 4. Дождаться окончания аварийных переключений и повторного отключения линии (если оно произойдет) и только после повторного получения разрешения от допускающего и проверки отсутствия напряжения возвращать бригаду на рабочее место. 5. Перед возобновлением работ провести внеплановый инструктаж членов бригады, обратив особое внимание на то, что схема изменилась и возможны повторные включения без предупреждения |
| 69 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных мероприятий относятся к техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ со снятием напряжения? А) Назначение ответственных лиц Б) Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения В) Вывешивание плакатов безопасности Г) Проведение целевого инструктажа Д) Проверка отсутствия напряжения Е) Установка заземлений | Б, В, Д, Е |
| 70 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | В каких случаях наряд-допуск должен быть выдан заново? А) При замене ответственного руководителя работ Б) При замене производителя работ В) При перерыве в работе на обед Г) При изменении состава бригады более чем наполовину Д) При изменении условий работы | А, Б, Г, Д |
| 71 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 6.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей | - заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда - выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты | перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи | Какой документ является основным распорядительным для безопасного производства работ в электроустановках и должен быть оформлен до начала работ? А) Акт приемки выполненных работ Б) Наряд-допуск В) Должностная инструкция Г) Оперативный журнал | Б |
| 72 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какое требование предъявляется к заполнению оперативного журнала? А) Записи выполняются простым карандашом для возможности исправления Б) Допускаются любые произвольные сокращения В) Каждая запись должна быть подписана оперативным персоналом Г) Записи делаются только в конце рабочей смены | В |
| 73 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой параметр является нормируемым при расчете заземляющего устройства подстанции согласно ПУЭ? А) Цвет окраски заземлителей Б) Масса заземляющих электродов В) Сопротивление заземляющего устройства Г) Длина соединительных полос | В |
| 74 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Как часто проводится периодическая проверка знаний по охране труда у электротехнического персонала? А) Ежемесячно Б) Один раз в год В) Один раз в три года Г) Один раз в пять лет | Б |
| 75 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что означает термин "эквивалентное удельное сопротивление грунта" при расчете заземлителей? А) Сопротивление грунта после дождя Б) Расчетное удельное сопротивление однородной земли, в которой заземлитель имеет то же сопротивление, что и в реальном двухслойном грунте В) Сопротивление, измеренное в верхнем слое земли Г) Усредненное значение сопротивления разных участков территории | Б |
| 76 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину «Наряд-допуск» как документу для производства работ в электроустановках. | Наряд-допуск — это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасность |
| 77 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под термином «Коэффициент использования вертикальных заземлителей» при расчете заземляющих устройств? | Коэффициент использования вертикальных заземлителей — это показатель, учитывающий взаимное экранирование параллельно соединенных вертикальных электродов, который показывает снижение их эффективности при близком расположении друг к другу. Значение коэффициента всегда меньше 1 и используется для корректировки расчетного сопротивления заземлителя. |
| 78 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите порядок расчета искусственного заземлителя подстанции при наличии естественных заземлителей (система "трос-опоры" ВЛ). Какие формулы применяются и какие параметры необходимо определить? | 1. Определяют требуемое сопротивление заземляющего устройства Rз по ПУЭ (обычно 0,5 Ом для установок 110 кВ и выше). 2. Рассчитывают сопротивление естественного заземлителя Rе (системы "трос-опоры") по формуле: Rе = (rоп × rт) / (rт + nт × rоп), где rоп — сопротивление заземления одной опоры, rт — активное сопротивление троса на длине пролета, nт — число тросов на опоре. 3. Вычисляют требуемое сопротивление искусственного заземлителя Rи по формуле: Rи = (Rе × Rз) / (Rе — Rз). 4. По предварительной схеме определяют суммарную длину горизонтальных электродов Lг и количество вертикальных электродов n. 5. Составляют расчетную модель заземлителя (квадратную сетку с вертикальными электродами по периметру) и определяют ее параметры: длину стороны, количество ячеек, расстояние между электродами. 6. Рассчитывают эквивалентное удельное сопротивление грунта ρэ с учетом двухслойности. 7. Вычисляют расчетное сопротивление заземлителя R по формуле для сложных заземлителей и сравнивают с требуемым Rи |
| 79 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие документы обязательно должны оформляться при эксплуатации и ремонте оборудования электроустановок? А) Наряд-допуск на производство работ Б) Оперативный журнал В) Журнал учета расхода электроэнергии Г) Журнал проверки знаний по охране труда Д) Паспорт заземляющего устройства | А, Б, Г, Д |
| 80 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие исходные данные необходимы для выполнения расчета заземляющего устройства подстанции? А) Удельное сопротивление грунта (верхнего и нижнего слоев) Б) Расчетный ток замыкания на землю В) Номинальное напряжение электроприемников Г) Площадь территории подстанции Д) Мощность силовых трансформаторов Е) Длина и диаметр вертикальных электродов | А, Б, Г, Е |